
附件50
陕西省电力电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数可使用抽扑克牌法产生。
非成束阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品15米，其中10米作为检验样品，5米作为备用样品。

非成束阻燃挤包绝缘中压电力电缆： 每批次产品抽取样品15米，其中10米作为检验样品，5米作为备用样品。

架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品15米，其中10米作为检验样品，5米作为备用样品。

2 检验依据
表1 电力电缆
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	绝缘厚度测量
	绝缘平均厚度
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.11-2008

	
	
	绝缘最薄厚度
	
	

	2
	护套厚度测量
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.11-2008

	3
	金属铠装
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 12706.1—2020

GB/T 12706.2—2020

GB/T 12706.3—2020

	4
	导体电阻
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 3956—2008
GB/T 12706.1—2020

GB/T 12706.2—2020

GB/T 12706.3—2020

	5
	绝缘老化前机械性能
	绝缘老化前

抗张强度
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.11—2008

	
	
	绝缘老化前

断裂伸长率
	
	

	6
	绝缘空气烘箱老化后机械性能
	绝缘老化后
抗张强度
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.11—2008
GB/T 2951.12—2008

	
	
	绝缘老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	绝缘老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	绝缘老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	7
	绝缘热延伸试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.21—2008

	8
	绝缘收缩试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.13—2008

	9
	护套老化前机械性能
	护套老化前

抗张强度
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.11—20088

	
	
	护套老化前

断裂伸长率
	
	

	10
	护套空气烘箱老化后机械性能
	护套老化后
抗张强度
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	
	
	护套老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	护套老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	护套老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	11
	护套空气烘箱中失重试验
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 2951.32—2008

	12
	电缆的单根阻燃试验*
	GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020
	GB/T 18380.12—2022

GB/T 18380.13—2022

	注：标*项目为安全项目


表2 架空绝缘电缆

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	绝缘平均厚度
	GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 2951.1-1997

	
	
	绝缘最薄厚度
	
	

	2
	导体电阻
	GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 3048.4—2007

	3
	绝缘老化前机械性能a
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB/T 2951.1-1997
GB/T 2951.2-1997

	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	

	4
	绝缘空气（烘箱）老化后机械性能
	绝缘老化后抗张强度
	GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	

	
	
	绝缘老化后断裂伸长率
	
	

	
	
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	
	

	
	
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	
	

	5
	收缩试验
	GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB∕T 2951.3-1997

	6
	热延伸试验
	GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008
	GB∕T 2951.5-1997

	注：a对于GB/T 12527-2008产品，绝缘老化前机械性能仅测原始性能。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆
GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆
GB/T 12706.3-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

10

