
附件56
陕西省塑料绝缘电线电缆产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数可使用抽扑克牌法产生。

非成束阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。
2 检验依据

表1 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 5023.2—2008

	
	
	绝缘最薄厚度
	
	

	2
	护套厚度
	护套平均厚度
	GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 5023.2—2008

	
	
	护套最薄厚度
	
	

	3
	导体电阻
	GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 5023.2—2008

	4
	绝缘老化前拉力试验
	绝缘老化前

抗张强度
	GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 2951.11—2008

	
	
	绝缘老化前

断裂伸长率
	
	

	5
	绝缘老化后拉力试验
	绝缘老化后
抗张强度
	GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	
	
	绝缘老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	绝缘老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	绝缘老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	6
	护套老化前拉力试验
	护套老化前

抗张强度
	GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 2951.11—2008

	
	
	护套老化前

断裂伸长率
	
	

	7
	护套老化后拉力试验
	护套老化后
抗张强度
	GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	
	
	护套老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	护套老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	护套老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	8
	曲挠试验
	GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 5023.2—2008

JB/T 8734.1—2016

	9
	不延燃试验*
	GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016
	GB/T 18380.12—2008

	注：标*项目为安全项目


表2 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目分类

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	绝缘平均厚度
	JB/T 10491—2022
	GB/T 5023.2—2008

	
	
	绝缘最薄厚度
	
	

	2
	护套厚度
	护套平均厚度
	JB/T 10491—2022
	GB/T 5023.2—2008

	
	
	护套最薄厚度
	
	

	3
	导体电阻
	JB/T 10491—2022
	GB/T 5023.2—2008

	4
	绝缘老化前拉力试验
	绝缘老化前

抗张强度
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.11—2008

	
	
	绝缘老化前

断裂伸长率
	
	

	5
	绝缘老化后拉力试验
	绝缘老化后

抗张强度
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	
	
	绝缘老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	绝缘老化后断裂伸长率
	
	

	
	
	绝缘老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	6
	绝缘热延伸试验
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.21—2008

	7
	绝缘热收缩试验
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.13—2008

	8
	护套老化前

拉力试验
	护套老化前

抗张强度
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.11—2008

	
	
	护套老化前

断裂伸长率
	
	

	9
	护套老化后

拉力试验
	护套老化后
抗张强度
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	
	
	护套老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	护套老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	护套老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	10
	护套热延伸试验
	JB/T 10491—2022
	GB/T 2951.21—2008

	11
	曲挠试验
	JB/T 10491—2022
	JB/T 10491—2022

	12
	单根电线或电缆的阻燃性试验*
	JB/T 10491—2022
	GB/T 18380.12—2022

	注：标*项目为安全项目


表3 塑料绝缘控制电缆

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	绝缘厚度测量
	绝缘平均厚度
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.11-2008

	
	
	绝缘最薄厚度
	
	

	2
	护套厚度测量
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.11-2008

	3
	屏蔽层结构尺寸检查
	GB/T 9330—2020
	GB/T 9330—2020

GB/T 4909.2—2009

	4
	导体直流电阻测量
	GB/T 9330—2020
	GB/T 3048.4-2007

	5
	绝缘老化前拉力试验
	绝缘老化前

抗张强度
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.11-2008

	
	
	绝缘老化前

断裂伸长率
	
	

	6
	绝缘空气箱老化后拉力试验
	绝缘老化后
抗张强度
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	
	
	绝缘老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	绝缘老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	绝缘老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	7
	绝缘热延伸试验
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.21—2008

	8
	绝缘收缩试验
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.13—2008

	9
	护套老化前拉力试验
	护套老化前

抗张强度
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.11-2008

	
	
	护套老化前

断裂伸长率
	
	

	10
	护套空气箱老化后拉力试验
	护套老化后
抗张强度
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	
	
	护套老化前后

抗张强度变化率
	
	

	
	
	护套老化后
断裂伸长率
	
	

	
	
	护套老化前后

断裂伸长率变化率
	
	

	11
	护套失重试验
	GB/T 9330-2020
	GB/T 2951.32—2008

	12
	成品电缆单根燃烧试验*
	GB/T 9330-2020
	GB/T 18380.12-2008

GB/T 18380.13-2008

	注：标*项目为安全项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)
JB/T 8734.2-2016额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 10491—2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

10

