ICS 91.140.90 CCS Q 78

陕西省地方标准

DB61/T ××××-××××

公共交通型自动扶梯安全使用要求 Safety rules for public service escalators （征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施××××-×× - ××实施

陕西省市场监督管理局   发布

DB61/T

目   次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

5 运行条件	2

6 使用信息	2

7 使用管理	3

8 检验检测	4

9 修理和维护保养	4

附　录　A  （资料性） 公共交通型自动扶梯日巡检记录表	6

附　录　B  （资料性） 公共交通型自动扶梯检测项目、内容与要求和检测方法	7

附　录　C  （资料性） 公共交通型自动扶梯维护保养项目（内容）和要求	15

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省市场监督管理局提出。

本文件由陕西省特种设备标准化委员会归口。

本文件起草单位：陕西省特种设备检验检测研究院、陕西省特种设备协会。

本文件主要起草人：

本文件由陕西省特种设备检验检测研究院负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省特种设备检验检测研究院

电话：029-83263511

地址：陕西省西安市咸宁西路30号

邮编：710048

引  言

随着我国城市化进程的加快，地铁站、高铁站、火车站、轻轨站、机场航站楼、过街人行隧道、天桥等公共设施的大量兴建，公共交通型自动扶梯得到了越来越广泛的应用，已成为人们出行的重要交通工具。由于这些场所具有客流量大、客流高峰时间长等特点，自动扶梯的可靠性、可用性、可修理性和安全性依赖于包括自动扶梯在内的各子系统的安全性，通过规范公共交通型自动扶梯的安全使用，保障人民群众乘梯安全，对维护社会稳定，促进经济社会平稳、健康、快速发展等具有十分重要的意义。

本文件基于公共交通型自动扶梯产品特点，结合国家政策及相关经验，提出了公共交通型自动扶梯的安全使用要求，旨在指导公共交通型自动扶梯的安全使用和事故预防,为使用单位进行设备选型、使用管理、维护保养、检验检测提供技术依据。

公共交通型自动扶梯安全使用要求

- 范围

本文件规定了公共交通型自动扶梯安全使用的一般要求、运行条件、使用信息、使用管理、检验检测、修理和维护保养等要求。

本文件适用于陕西省内公共交通型自动扶梯的安全使用管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7024	电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 14048.1        低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB 16899-2011	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

GB/T 20438	电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全[IEC 61508（所有部分）]

GB/T 20900-2007	电梯、自动扶梯和自动人行道  风险评价和降低的方法

GB/T 28591          风力等级

GB 30692	提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范

GB/T 31200          电梯、自动扶梯和自动人行道乘用图形标志及其使用导则

GB/Z 31822          公共交通型自动扶梯和自动人行道的安全要求指导文件

GB/T 37217 	自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件

GB 50157            地铁设计规范

TSG 08-2017 	特种设备使用管理规则

TSG T5002-2017	电梯维护保养规则

TSG T7005-2012	电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道（含第1、2、3号修改单）

- 术语和定义

GB/T 7024、GB 16899-2011、GB/T 20900-2007和GB 30692界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共交通型自动扶梯 public service escalator

适用于下列情况之一的自动扶梯：

a）是公共交通系统包括出口和入口处的组成部分;

b）高强度的使用，即每周运行时间约140h，且在任何3h的间隔内，其载荷达100%制动载荷的持续时间不少于0.5h。

注∶关于“制动载荷”见GB 16899-2011的5.4.2.1.3.1和5.4.2.1.3.3。

3.2

室外型自动扶梯 outdoor escalator

设计上考虑了风、雨、雪、高温、低温、阳光直射等自然环境影响的自动扶梯。

- 一般要求

4.1 使用单位和制造单位之间应就用途、使用时间、载荷条件、所适用的公共交通系统设计规范等方面内容进行协商，合理选择自动扶梯的类型和主要参数，要求可参考GB/Z 31822相关内容。

4.2 如果应用于地铁场合，设计应符合GB 50157中对自动扶梯的要求。

- 运行条件

  - 一般使用环境

- 5.1.1 自动扶梯运行时的环境温度在0℃～+40℃范围内。

- 5.1.2 空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。

- 5.1.3 供电电压相对于额定电压的波动应在±10%的范围之内，供电频率相对于额定频率的波动应在±1.5%的范围之内。

- 5.1.4 环境空气中不应含有可造成金属腐蚀和电气元件故障的有害气体和粉尘以及易燃、易爆气体，污染等级不应大于GB/T 14048.1规定的3级。

- 5.1.5 自动扶梯不应受刮风、雪、雨的影响。

  - 室外型自动扶梯的使用环境

- 5.2.1 对于室外型自动扶梯，在5.1的基础上还应考虑适用以下环境条件：

- a）自动扶梯运行的环境温度在-10℃～+45℃的范围内；

- b）自动扶梯所受到的最大风力等级不超过GB/T 28591规定的10级，风速不大于28.4m/s；

- c）自动扶梯安装地点可能发生lh降雨量达30mm的集中降雨。

- 注：自动扶梯在全室外环境下使用寿命和性能会大幅下降，会造成维护、使用费用显著增加。建议增加防雨或挡雨设备或设施，以延长设备的使用寿命。

- 5.2.2 使用单位应在自动扶梯下部水平区段设置能确保水及时排出的排水系统，减小自动扶梯部件浸泡在水中的可能性。

  - 运行管理一般要求

- 5.3.1 新装自动扶梯应当经具有相应资质的电梯检验机构监督检验合格，办理使用登记后方可投入使用，安全检验合格标志固定在设备显著位置。

- 5.3.2 在用自动扶梯使用应确保在定期检验/检测有效期内，超期未检设备不得运行。

- 5.3.3 改造、重大修理的自动扶梯，应及时申请检验机构进行监督检验，监督检验合格并办理使用登记变更后，方可重新投入使用。

- 5.3.4 警示标志、注意事项张贴、放置合理到位。

- 5.3.5 建立完善的技术档案，电梯随机文件齐全，使用过程记录真实准确。

- 5.3.6 使用单位应建立岗位责任制，各项管理制度完善齐全，制定相应的操作规程。

  - 自动扶梯运行前检查

- 在公共交通型自动扶梯每日投入使用前应对扶梯进行检查，检查的项目和要求见附录A。

- 使用信息

  - 警告与标志

    - 引导措施

使用单位宜在适当的位置设置引导携带笨重行李的人员使用电梯的以下标志：

- 禁止使用自动扶梯运输笨重行李的警示标志；

- 建议使用电梯的指示标志；

- 电梯位置的导向标志。

    - 中文标识

所有安全开关、钥匙开关、急停开关、停止按钮等操纵开关和修理、照明等专用插座旁，应有开关功能、操作方向等永久性中文标识。

    - 安全标志

- 使用单位宜根据公共交通型自动扶梯所在场所的客流特点，按GB/T 31200的规定在出入口增加适当的安全标志，如：“禁止运输笨重物品”、“禁止将物品放在扶手带上”等。

- 使用单位宜在自动扶梯出入口畅通区域的地面设置“请勿停留”标志。

c)在出入口畅通区域内及周围邻近处，使用单位不应设置除安全标志外的广告、告示、指示牌等易使人员停留的信息发布形式。

    - 灯光指示

使用单位应在自动扶梯周围设置灯光型或蓄光型的标志指示疏散方向。

    - 语音提示

使用单位宜在自动扶梯入口处设置以下或类似用语的语音提示,并使用普通话播放：

- “请握住扶手，注意脚下”；

- “请不要在出入口区域停留”。

  - 监控设施

使用单位应设置监控设施，采集视频和音频实时记录自动扶梯及周边情况，相关资料保存期限不少于三个月。

  - 应急预案

使用单位应制定应急预案，并至少每半年演练一次。

- 使用管理

  - 一般要求

自动扶梯运营使用单位应当履行自动扶梯的日常管理、维护保养、修理、更新、改造、检验、检测、安全技术评估等管理职责，检查确认显著位置的安全注意事项、检验/检测标志以及使用标识、维护保养标识等，按照安全技术规范配备电梯安全管理人员，并配备具有专业知识的巡查人员。

  - 设备责任人

对于满足TSG 08-2017中3.2.2条件的自动扶梯使用管理单位，应设置自动扶梯安全管理机构，逐台落实安全责任人。

  - 管理机构和人员

7.3.1 设置安全管理机构的使用单位以及符合TSG 08-2017中2.4.2.2.2的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

7.3.2 安全管理员职责应满足TSG 08-2017中2.4.2.2.1的要求。

  - 日常管理

7.4.1 1使用单位应建立《公共交通性自动扶梯安全使用管理制度》，落实管理职责，并满足TSG 08-2017中2.6.1规定的相关内容.

7.4.2 使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。

  - 恶劣天气下室外型自动扶梯的管理

- 7.5.1 当设备所在地发生恶劣天气时维保单位根据实际天气情况建议停止使用室外型公共交通型自动扶梯的，使用单位应停止使用。

- 7.5.2 发生恶劣天气停止使用室外型公共交通型自动扶梯的，使用单位应做好乘客宣传和引导，发现险情紧急处理，并及时上报。

- 7.5.3 当气象台发布解除相应的恶劣天气气象预警信号后，维保单位确认受影响的扶梯设备设施及附属安全设施已全部恢复正常，达到安全使用条件后试运行10分钟后可恢复正常运行。

  - 人员培训

使用单位每年应制定培训计划，定期对管理人员进行安全培训。

- 检验检测

  - 监督检验和定期检验

8.1.1 对于新装自动扶梯，应满足5.3.1的要求方可使用。

8.1.2 改造、重大修理的自动扶梯应满足5.3.3的要求方可使用。

8.1.3 使用单位应在在用自动扶梯定期检验有效期届满一个月前向检验机构申请定期检验。检验不合格或超过检验有效期的应立即停止使用，待检验合格后，方可重新启用。

  - 定期检测

8.2.1 使用单位应按照有关要求开展自行检测，不具备自行检测能力的可委托符合条件的维保单位或经核准的电梯检验、检测机构承担检测工作。

8.2.2 自动扶梯检测工作应按照附录B规定的检测项目、检测内容、检测要求实施。

- 修理和维护保养

  - 公共交通型自动扶梯的修理

9.1.1 公共交通型自动扶梯维护保养单位应设置24小时值班电话，当设备发生故障时，维保单位应在接到报修信息后30分钟内到达现场，对运营期间2小时内不能修复的故障，维保单位应书面通知使用单位，并向使用单位提交修理计划，并按《公共交通性自动扶梯安全使用管理制度》等相关要求对故障电梯停止运行，并采取相应的防护措施，避免乘客侮辱故障电梯造成人身伤害。

9.1.2 对于磨损件、易损件应加强日常检查频次，发现安全隐患应立即更换。

9.1.3 批量同类零部件出现问题，应对同类零部件故障的次数、数量、故障原因、使用环境、使用时间进行综合分析进行分析和评估，避免重复出现安全隐患。并确定更换方案，进行全部批量更换。

9.1.4 设备使用3年后，对维护保养涉及到的中修零部件按规定实施调整、修理、更换、防腐。

9.1.5 零部件的报废参照GB/T 37217的有关规定和要求执行。

  - 日常维护保养

9.2.1 使用单位应委托具有相应资质的维护保养单位进行日常维护保养，并签订维护保养合同。

9.2.2 电梯维护保养单位应当对其维护保养的电梯安全性能负责。电梯维护保养单位应当建立电梯维护保养档案，发现电梯存在事故隐患时，及时通知电梯使用单位，并提出处理建议。

9.2.3 电梯维护保养单位应当制定救援预案，配备救援人员、装备，按照安全技术规范要求定期进行救援演练。

9.2.4 电梯有下列情形之一，可能影响电梯使用安全的，电梯使用单位应当委托具有国家特种设备安全监督管理部门核准的电梯监督检验或者型式试验资质的检验检测机构进行安全评估，并根据评估结果对电梯进行改造、修理或者报废：

（a）电梯整机使用年限达15年或者重要零部件使用年限届满的；

（b）因电梯事故导致人员伤亡的；

（c）受水灾、火灾、地震等灾害影响电梯安全性能的；

（d）故障频率高，电梯使用单位认为需要安全评估且所有权人同意的。

经评估应当修理、改造的电梯，在修理、改造后，经监督检验合格方可继续使用；经评估应当报废的电梯，电梯使用单位应当在报废拆除前，向电梯所在地的市级电梯安全监督管理部门办理注销手续，并对报废电梯进行破坏性拆除。

9.2.5 电梯维护保养单位每次保养应检查制动器工作状况，测量工作制动器的制动距离，检查附加制动器的功能是否正常，并每半年对附加制动器进行一次空载制动测试。

9.2.6 室外型自动扶梯的维护保养还应满足以下要求：

a）定期对梯级链进行整体清洗，清除表面污垢；

b）	每次大雨过后，停梯进行一次手动加油，将梯级链上的雨水冲洗掉，避免雨水侵入链条内部；

c）加强自动扶梯的防水、防尘功能，减少雨水、灰尘侵入梯级链；

d）	室外型自动扶梯每次启动自动加油一次，累计运行12小时再自动加油一次，室内型自动扶梯每天启动时加油一次。

9.2.7 室外型自动扶梯维保项目应满足附录C的项目和要求。

9.2.8 公共交通型自动扶梯重点检查项目

9.2.8.1 半月维护保养

a）	维保人员以乘坐形式上下来回两次，观察并判断扶手带与梯级在运行过程中是否跳动和振动，观察上下运行时是否有异响，扶手带与梯级是否同步，并对设备进行清洁、调整、润滑、防锈。

b）	重点检查驱动主机的固定情况，检查扶手带的运行情况及入口开关，梳齿板与梯级以及梯级与梯级间隙，检查急停开关，上/下机房平台盖板开关、主/副制动器安全开关、主驱动链安全保护装置、减速机润滑油等。

9.2.8.2 季度维保

在半月维护保养的基础上，检查自动供油压力、供油油嘴出油与滴油位置，测量扶手带速度，检查梯级链、扶手带链的张紧度，检查梯级下陷安全开关、跳动安全开关、梯级导向轮等。

9.2.8.3 半年维保

在季度维保的基础上，检查梯级链扶手带驱动链的磨损、润滑情况，检查各轴承的润滑及是否有异常响动、下部大轴到弯位轨距离，测量主制动衬厚度，检查紧固主机旋转编码器,测量露天自动扶梯梯级链节距等。

9.2.8.4 年度维保

在半年维保的基础上，综合一年自动扶梯的运行情况，检查扶手带内侧是否磨损，主电缆是否有磨损，检查主/副导轨接口是否紧密平滑加固，检查所有的安全装置，测量电器绝缘电阻和接地电阻值，对上部梯级链驱动大轴轴承1年加制造单位规定型号的润滑脂1次，桁架上/下平台1年清理1次，减速机润滑油1～2年更换一次。

- （资料性）

- 公共交通型自动扶梯日巡检记录表

设备内部编号：	                                                                                                                 年    月

| 检查 位置 | 序号 | 检查项目、要求 |  | 每日检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出入口 | 1 | 钥匙开关—工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 急停开关—工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防护栏杆—牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 运行方向显示—工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全注意事项、警示标志—张贴醒目完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 扶手带出入口保护装置—工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机身 | 7 | 防护挡板—设置合理，可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防夹毛刷—牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 防攀爬装置—设置合理，完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 梯级或踏板—表面完好、清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 梳齿板—完好无损，啮合正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 扶手护壁板—牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手带 | 13 | 扶手带—无机械损伤，运行无摩擦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 扶手带运行速度—正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整机 | 15 | 运行状况—正常，无异响和抖动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 其他— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查信息 |  |  | 检查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1)检查工作应由持证的电梯安全管理人员进行； 2)检查记录：“√”表示正常，“×”表示存在异常，如有，应在备注中作简要叙述存在问题，并适时记录处置结果：“—”表示无此项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）

- 公共交通型自动扶梯检测项目、内容与要求和检测方法

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测内容与要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 使用 资料 | B1.1 使用登记证 |  | 使用登记证内容与受检自动扶梯或者自动人行道(以下简称受检设备)应当相符。 | 查看使用登记资料。其中的登记内容应与电梯产品的出厂资料、及实物相符。 |
| 2 | B2 驱动与转向站 | B2.1 转动部件 防护装置 |  | 转动部件防护装置应当有效。 | 现场目测。 （1）目测转动部件，如以下部位： - ①轴上的键和螺栓； - ②链条和传动皮带； - ③传动机构、齿轮和链轮； - ④电动机主轴伸出部分； - ⑤外露的限速器； - ⑥必须在内部进行修理工作的驱动站和（或）转向站内的梯级和踏板转向部；⑦手轮和制动盘（鼓）易接近或对人体有危险时，是否设置了防护装置； （2）验证设置的防护装置是否有效。 |
| 3 |  | B2.2 主开关 |  | 主开关应当不切断电源插座和照明电路的电源。 | 现场试验。 （1）观察断路器或用验电器测量能分断主电源并能切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源； （2）不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源。 |
| 4 |  | B2.3 驱动与转向站 停止开关 |  | 停止开关应当功能正常，开、关位置标记清晰。 | 目测检查，现场操作。 （1）停止开关应为红色，标识清晰。 （2）操作停止开关，应为双稳态。 （3）自动扶梯或自动人行道运行时，操作停止开关，自动扶梯或自动人行道应能停止运行。 以上（1）和（2）可以结合进行。 |
| 5 |  | B2.4 电气绝缘 |  | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合以下要求： (1)当标称电压为特低电压时，测试电压(直流)为250V，其绝缘电阻不小于0.25MΩ； (2)当标称电压小于等于500V时，测试电压(直流)为500V，其绝缘电阻不小于1.00MΩ； (3)当标称电压大于500V时，测试电压(直流)为1000V，其绝缘电阻不小于1.00MΩ。 | 现场测量。用绝缘电阻测试设备分别测量动力电路、照明电路的电气安全装置电路的绝缘电阻值，应符合左栏要求。 |
| 6 | B2 驱动与转向站 | B2.5 接地 |  | 电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体可靠连接。 | 现场测量。 |
| 7 |  | B2.6 手动盘车 装置 |  | 应当符合以下要求： (1)最迟在可拆卸手动盘车装置装上驱动主机时，电气安全装置动作； (2)手动盘车装置的操作使用说明和运行方向标记清晰。 | 现场操作试验。 （1）将手动盘车装置安装上驱动主机之前或装上时，电气安全装置应当起作用，同时驱动主机应当不能被重新启动。 （2）手动盘车，观察自动扶梯或自动人行道的运行方向，盘车装置上的标识应与其运行方向一致，且清晰。 |
| 8 | B3 出入口和相邻区域 | B3.1 周边照明 |  | 受检设备的周边尤其是梳齿板的附近应当有足够的照明；在楼层板平面的梳齿与踏面相交线位置测得的照度应当不小于50lx。 | （1）目视。自动扶梯或自动人行道周边是否有足够的照明； （2）若认为照明不足时，用照度计在地面测量自动扶梯或自动人行道梳齿相交线处的光照度应大于50Lx。 |
| 9 |  | B3.2 出入口 |  | (1)在受检设备的出入口应当有充分畅通的区域，其宽度不小于扶手带外缘距离加上每边各80mm，其纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m；当该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm时，其纵深尺寸允许减少至2m； (2)受检设备出入口附近设置的阻止人员进入危险区域的固定阻挡装置或者固定护栏应当牢固可靠。在危险区域内，由建筑结构形成的固定护拦应当至少高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘的80mm至120mm之间。 | 现场测量。 （1）畅通区域 ①检查自动扶梯或自动人行道的出入口处，是否有充分畅通的区域； ②测量该畅通区的宽度是否大于等于扶手带外缘距离加上每边各80mm； ③测量该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起是否至少为2.50m； ④对于畅通区的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm时，测量其纵深尺寸是否不小于2m。 （2）扶手带外缘预防措施 ①如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，检查是否设置有以阻止乘客进入该空间的、固定的阻挡装置； ②在危险区域内，测量由建筑结构形成的固定护栏的高度是否高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘的80mm至120mm之间。 |
| 10 |  | B3.3* 防护挡板 |  | 在受检设备与楼板交叉处以及交叉设置的设备之间设置的垂直固定封闭防护挡板应当无锐利边缘，并且位于扶手带上方，高度不小于0.30m，延伸至扶手带外缘下至少25mm。 | （1）对于建筑物的障碍物，特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间会引起人员伤害时，检查其是否采取了相应的预防措施； （2）预防措施是否为一个高度不小于0.30m，无锐利边缘的垂直固定封闭的防护挡板； （3）防护挡板是否固定于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外）。 |
| 11 |  | B3.4 障碍物与扶手带外缘的距离 |  | 障碍物与扶手带外缘之间的水平距离应当不小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离不小于25mm。 | 现场测量。 （1）测量扶手带外缘与墙壁或其他障碍物间的水平距离，此距离在任何情况下均不得小于80mm； （2）测量扶手带下缘与墙壁或其他障碍物间的垂直距离，此距离均不得小于25mm。 |
| 12 |  | B3.5 梳齿板 | B3.5.1 梳齿 | 梳齿板梳齿应当完好，没有缺损。 | 目测。梳齿板梳齿或踏面齿应完好，无缺损。 |
| 13 |  |  | B3.5.2 梳齿啮合深度 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应当至少为4mm，间隙不超过4mm。 | 现场测量。 方法1：用划线法在梳齿上画出和踏板面平的线，拆下梳齿板，用钢板尺或卡尺测量啮合深度，和间隙，应符合左栏要求。 方法2：用钢尺测量出梯级踏板面齿槽的深度，用斜塞尺测量梳齿与踏板面齿槽底部的间隙，相减即为啮合深度。 |
| 14 |  | B3.6* 紧急停止开关 |  | 受检设备出入口附近设置的紧急停止开关以及附加紧急停止开关应当功能正常。紧急停止开关标记应当清晰，对于位于扶手装置高度的1/2以下的紧急停止开关，还应当在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置。 | 现场目视观察。 （1）在自动扶梯或自动人行道出入口附近检查是否有紧急停止装置； （2）检查紧急停止装置是否设置在明显并且易于接近的位置； （3）检查紧急停止装置是否为红色，是否有清晰且永久的中文标识。 （4）检查如果如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下，检查是否在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴“急停”指示标记。 （5）“检查急停”指示标记直径是否至少为80mm，箭头指向紧急停止装置。 |
| 15 |  | B3.7 楼层板防倾覆、翻转措施 |  | 楼层板防倾覆、翻转措施应当有效可靠。 | 现场检查。楼层板应不易发生倾覆、翻转。 |
| 16 | B4 扶手装置和围裙板 | B4.1 扶手带 |  | 扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离应当不大于8mm。 | 现场测量。 用钢板尺测量相关数据，应符合左栏要求。 |
| 17 |  | B4.2 防爬/阻挡/防滑行 装置 | B4.2.1* 防爬 装置 | 装设在外盖板上的防爬装置应当位于地平面上方(1000±50)mm，其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。 | 目视，现场用钢卷尺或钢板尺测量。 防爬装置的最低位置与地平面之间的距离应大于（1000±50）mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm。目视判断，在此长度范围内无踩脚处且其高度应当至少与扶手带表面齐平。 |
| 18 |  |  | B4.2.2* 阻挡 装置 | 在受检设备上、下端部装设的阻挡装置应当能够防止人员进入外盖板区域。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处。 注B-1：当受检设备与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm，或者当受检设备为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，应当装设上述装置。 | 现场用钢卷尺或钢板尺测量。 设备与墙相邻，且扶手装置盖板的宽度大于125 mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当设备相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应安装这种阻挡装置。该装置应应延伸到高度距扶手带下缘25mm～150mm。 |
| 19 |  |  | B4.2.3* 防滑行装置 | 扶手盖板上装设的防滑行装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或者锐边。 注B-2：当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当装设上述装置。 | 现场用钢卷尺或钢板尺测量。 当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，应在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不应小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不应大于1800mm，高度不应小于20mm。该装置应无锐角或钝边；对相邻自动扶梯或倾斜式自动人行道，扶手带中心线之间的距离大于400mm时，也应满足上述要求。 |
| 20 |  | B4.3 扶手装置 |  | 朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或者镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于3mm，坚固并且具有圆角或者倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险。 | 目视，必要时现场测量。 （1）目测检查朝向梯级、踏板或胶带一侧扶手装置部分是否光滑、平齐； （2）当压条或镶条的装设方向与运行方向不一致时，测量其凸出高度是否不大于3mm； （3）目测检查压条或镶条是否坚固并且具有圆角或倒角的边缘； （4）目测检查围裙板与护壁板之间的连接处的结构是否会产生勾绊的危险。 |
| 21 | B4 扶手装置和围裙板 | B4.4 梯级、踏板或者胶带与围裙板的间隙 |  | (1)任何一侧的水平间隙不大于4mm； (2)两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm； (3)当自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上时，踏板表面与围裙板下端间的垂直间隙不大于4mm；踏板或者胶带产生横向移动时，踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 | 现场测量。 （1）塞尺测量护壁板之间的空隙应不大于4mm； （2）两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm； （3）当自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上时，踏板表面与围裙板下端间的垂直间隙不大于4mm；目视检查，踏板或者胶带产生横向移动时，踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 |
| 22 |  | B4.5 围裙板 防夹装置 |  | 应当固定牢固，没有缺损。 | 目视检查。围裙板防夹装置应当固定牢固，无缺损。 |
| 23 | B5 监测装置和电气安全装置(或者功能) | B5.1* 扶手带 入口保护 |  | 扶手带入口夹入异物时，监测装置和电气安全装置(或者功能)(以下简称安全装置)应当使受检设备自动停止运行。 | 模拟试验。 （1）认为使保护装置是否动作； （2）当该装置动作后，驱动主机不能启动或者正在运行的设备立即停止。 或：对停止中的设备试验时，可通过查看故障代码进行判断。 |
| 24 |  | B5.2* 梳齿板保护 |  | 梯级、踏板或者胶带进入梳齿板处有异物夹住时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 模拟试验。 （1）使自动扶梯或自动人行道停止运行； （2）拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或者向上移动(或者前后、上下)； （3）检查安全装置是否动作，自动扶梯或自动人行道能否启动。 或：对停止中的设备试验时，可通过查看故障代码进行判断。 注意：若同时拆卸楼层板时，对于前后移动式的结构，还应判断盖板与前沿板的间隙要大于前沿板移动使安全装置动作的间隙。 |
| 25 |  | B5.3* 超速保护 |  | 受检设备超速运行时，安全装置应当在速度超过名义速度的1.2倍之前使受检设备自动停止运行。采用速度限制装置时，该装置应当在速度超过名义速度的1.2倍之前切断电源。 注B-3：受检设备的设计能够防止超速时，可以不设置上述功能。 | 现场模拟试验。 按照制造厂提供的方法进行。 |
| 26 | B5 监测装置和电气安全装置(或者功能) | B5.4* 非操纵 逆转保护 |  | 梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 注B-4：自动扶梯或者倾斜角不小于6°的倾斜式自动人行道应当具有上述功能。 | 现场模拟试验。 按照制造厂提供的方法进行。 |
| 27 |  | B5.5* 梯级、踏板或者胶带的驱动 元件保护 |  | 直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 现场模拟试验。 模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，认为使安全装置动作，设备应停止运行。或：对停止中的设备试验时，可通过查看故障代码进行判断。 注意：安全装置要能被动作。 |
| 28 |  | B5.6* 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 现场模拟试验。 模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能使安全装置动作，并且使设备停止运行。或：对停止中的设备试验时，可通过查看故障代码进行判断。 |
| 29 |  | B5.7* 梯级或者踏板的下陷保护 |  | 梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线。 | 现场模拟试验。 （1）卸除1～2个梯级或踏板，将缺口检修运行至安全装置处，检验人员检查，安全装置固定可靠，位置确保能可靠动作并有效； （2）检查安全装置离梳齿相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离； （3）检查动作装置能使安全装置动作，且使设备停止运行。 |
| 30 |  | B5.8* 梯级或者踏板的缺失保护 |  | 在由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 现场模拟试验。 卸除1个梯级或踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置，正常启动设备上行和下行，分别检查缺口到达梳齿板位置之前，设备应停止运行。 |
| 31 |  | B5.9* 扶手带速度偏离保护 |  | 当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 现场模拟试验。 按照厂家提供的方法进行。 |
| 32 | B5 监测装置和电气安全装置(或者功能) | B5.10* 多台连续并且无中间出口的设备停止保护 |  | 对于多台连续并且无中间出口或者中间出口被建筑出口阻挡的受检设备，其中任意一台停止运行时其他各台应当同时停止。 | 现场模拟试验。 停止其中一台自动扶梯或自动人行道，其它应同时停止，或由施工单位或维修保养单位按制造厂提供的方法进行试验，检测人员观察判断。 |
| 33 |  | B5.11* 检修盖板和 楼层板电气 安全装置 |  | 移除任何一块检修盖板或者楼层板时，或者移除某一块检修盖板或者楼层板时(对于机械结构保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板的),电气安全装置应当动作。 | 现场试验。 现场移除任何一块检修盖板或者楼层板时，或者机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置能有效动作。 |
| 34 |  | B5.12* 工作制动器 松开监控 |  | 受检设备启动后工作制动器未松开时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 现场试验。 按照厂家提供的方法进行。 |
| 35 |  | B5.13* 附加制动器 动作监控 |  | 附加制动器动作时，安全装置应当使受检设备自动停止运行。 | 现场试验。 按照厂家提供的方法使附加制动器动作，电气安全装置应能有效动作。 |
| 36 | B6 检修 控制 | B6.1 检修停止开关 |  | 每个检修控制装置上的停止开关均应当动作有效，开关转换位置标记清晰。 | 目测、现场试验。 目测，检测控制装置上的标识清楚。 将检测控制装置与设备连接，将检修开关置于检修运行位置，启动设备，操作检修控制装置上的停止开关，动作应有效。 |
| 37 |  | B6.2 检修运行方向指示标记 |  | 检修控制装置上的运行方向指示标记应当清晰。 | 目测、现场试验。 目测，检测控制装置上的标识清楚。 将检测控制装置与设备连接，将检修开关置于检修运行位置，启动设备，操作检修控制装置上的运行开关，观察设备的运行方向，检修控制装置上的标识方向应有阿宝的运行方向一致。 |
| 38 |  | B6.3 检修运行时应当有效的电气安全装置 |  | 检修运行时，电气安全装置(B5.7，B5.8，B5.9，B5.10、B5.11和B5.12所述除外)应当有效。 | 现场试验。 将检测控制装置与设备连接，将检修开关置于检修运行位置，分别检查各电气安全装置(B5.7，B5.8，B5.9，B5.10、B5.11和B5.12所述除外)应当有效。 |
| 39 | B7 自动启动设备的 特殊要求 | B7.1 自动启动 |  | 对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，应当在使用者到达梳齿与踏面相交线之前已经启动。 | 现场试验。 |
| 40 |  | B7.2 运行时间保持 |  | 对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，当使用者从预定运行方向进入后，应当经过足够的时间(至少为预期输送时间再加上10s)才能自动停止运行。当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，应当仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s。 | 现场试验并用计时器测量。 |
| 41 |  | B7.3 运行方向标识 |  | 对于由使用者进入而自动启动的受检设备，其运行方向标识和状态应当清晰可见。 | 目视检查。 |
| 42 | B8 标志 | B8.1 使用须知 |  | 在受检设备出入口处设置的使用须知应当清晰，内容符合要求。 | 目视检查。 在出入口设置了使用须知的标牌且至少包含以下内容: - 应拉住小孩； - 应抱住宠物； - 握住扶手带； - 禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 |
| 43 | B9 运行 检查 | B9.1 运行情况 |  | 受检设备应当运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 | 现场试验，目视观察，耳听，乘梯感觉。设备上下运行个运行3圈，判断其运行的平稳性，应无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 |
| 44 |  | B9.2* 扶手带运行速度偏差 |  | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差应当在0～+2%之间。 | 现场测量。 方法1：用转速表测量。 方法2：计时器加划线测量。 测量时左右扶手带的速度都要进行测量，设备上下运行的速度都要测量。然后，计算对应的偏差值。 方法3：用专用仪器设备测量。 |
| 45 | B9 运行 检查 | B9.3 工作制动器的制停距离 | B9.3.1* 自动扶梯的制停距离 | (1)名义速度为0.50m/s，制停距离在0.20m～1.00m之间； (2)名义速度为0.65m/s，制停距离在0.30m～1.30m之间； (3)名义速度为0.75m/s，制停距离在0.40m～1.50m之间。 | 现场测量。 方法1：标记法。①在踏板或胶带和围裙板上作好标记；②操作自动人行道运行至标记重合对齐时切断电源；③测量两标记之间的制停距离是否符合要求。 方法2：专用仪器测量。 |
| 46 |  |  | B9.3.2* 自动人行道的制停 距离 | (1)名义速度为0.50m/s，制停距离在0.20m～1.00m之间； (2)名义速度为0.65m/s，制停距离在0.30m～1.30m之间； (3)名义速度为0.75m/s，制停距离在0.40m～1.50m之间； (4)名义速度为0.90m/s，制停距离在0.55m～1.70m之间。 | 现场测量。 方法1：标记法。①在踏板或胶带和围裙板上作好标记；②操作自动人行道运行至标记重合对齐时切断电源；③测量两标记之间的制停距离是否符合要求。 方法2：专用仪器测量 |
| 47 |  | B9.4* 附加制动器 的功能 |  | 受检设备空载下行时触发附加制动器，附加制动器应当动作，使受检设备制停。 | 模拟试验。 人为触发使附加制动器动作，设备应能停止运行。 |

- （资料性）

- 公共交通型自动扶梯维护保养项目（内容）和要求

C.1 半月维护保养项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）求见表C. 1。

表C.1 半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |

表C.1 半月维护保养项目（内容）和要求（续）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |
| 34 | *检查并调整扶手带传动链 | 紧张度适合，无异常磨损 |
| 35 | *检查主驱动链断链压块 | 工作正常，无磨损 |

C.2季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求应当符合表C. 2的项目（内容）和要求。

表C.2 季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |

表C.2 季度维护保养项目（内容）和要求（续）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |
| 34 | *检查并调整扶手带传动链 | 紧张度适合，无异常磨损 |
| 35 | *检查主驱动链断链压块 | 工作正常，无磨损 |
| 36 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0〜+ 2% |
| 37 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 38 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 39 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 40 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |
| 41 | *在空载情况下，测量自动扶梯主制动器制动距离 | 工作正常、动作灵敏、可靠 |
| 42 | *检查及调整工作制动器摩擦片与制动鼓的间隙 | 标准规定为0.3-1.3 |

C.3半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求应当符合表C. 3的项目（内容）和要求。

表C.3 半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |

表C.3 半年维护保养项目（内容）和要求（续）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |
| 34 | *检查并调整扶手带传动链 | 紧张度适合，无异常磨损 |
| 35 | *检查主驱动链断链压块 | 工作正常，无磨损 |
| 36 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0〜+ 2% |
| 37 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 38 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 39 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 40 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |
| 41 | *在空载情况下，测量自动扶梯主制动器制 动距离 | 工作正常、动作灵敏、可靠 |
| 42 | *检查及调整工作制动器摩擦片与制动鼓 的间隙 | 标准规定为0.3〜1.3 |
| 43 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 44 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 45 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 46 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 47 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 48 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 49 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 50 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 51 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮 合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 52 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 53 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 54 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |
| 55 | *检查梯级及梯級间隙 | 符合国家标准（小于等于6mm） |

表C.3 半年维护保养项目（内容）和要求（续）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 56 | *检查齿条和链条啮合情况（适用齿轮传 动） | 啮合正常 |
| 57 | *检查前轮轴轴承是否可以自由转动 | 润滑充分，无锈蚀 |
| 58 | *检查紧固控制柜内所有电器部件、接线 | 电梯部件工作正常、接线牢固 |
| 59 | *检查梯级前后滚轮 | 位置正确，无异常磨损，转动灵活 |

C.4 年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求应当符合表C. 4的项目（内容）和要求。

表C.4 年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |

表C.4 年度维护保养项目（内容）和要求（续）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |
| 34 | *检查并调整扶手带传动链 | 紧张度适合，无异常磨损 |
| 35 | *检查主驱动链断链压块 | 工作正常，无磨损 |
| 36 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0〜+ 2% |
| 37 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 38 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 39 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 40 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |
| 41 | *在空载情况下，测量自动扶梯主制动器制动距离 | 工作正常、动作灵敏、可靠 |
| 42 | *检查及调整工作制动器摩擦片与制动鼓的间隙 | 标准规定为0.3-1.3 |
| 43 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 44 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 45 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 46 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 47 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 48 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 49 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 50 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 51 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 52 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 53 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 54 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完 成） |
| 55 | *检查梯级及梯級间隙 | 符合国家标准（小于等于6mm） |
| 56 | *检查齿条和链条啮合情况（适用齿轮传动） | 啮合正常 |
| 57 | *检查前轮轴轴承是否可以自由转动 | 润滑充分，无锈蚀 |
| 58 | *检查紧固控制柜内所有电器部件、接线 | 电梯部件工作正常、接线牢固 |
| 59 | *检查梯级前后滚轮 | 位置正确，无异常磨损，转动灵活 |
| 60 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 61 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 62 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 63 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 64 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 65 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 66 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |

表C.4 年度维护保养项目（内容）和要求（续）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 67 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 68 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 69 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 70 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 71 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 72 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |
| 73 | *室内/外梯上端部齿轮轴承加注润滑脂 | 加注适量润滑脂 |
| 74 | *检查卸载导轨磨损铜套磨损情况（适用于齿条传动） | 工作正常，润滑良好 |
| 75 | *空载向下运行，测量辅助制动器单独动作的制动距离 | 制动距离符合要求 |
| 76 | *检查所有链轮、齿条 | 无异常磨损 |
| 77 | *全面检查导轨、对不平整导轨的的表面进行打磨 | 导轨平整、接头平滑 |

注：“*”项为TSG T5002要求之外的新增项目。