ICS 33.160.40

A 91

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ T 1143—xxxx

公共安全视频监控联网系统工程技术规范

Technical standard for engineering of videosurveillance network

system for public security

（征求意见稿）

20xx-xx-xx发布

xxxx-xx- xx 实施

陕西省质量技术监督局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义、缩略语	2

4　监控点分类	8

5　系统架构	10

6　技术要求	13

7　工程建设要求	30

8　系统运行维护要求	35

附录A　（资料性附录）　各类监控点设施配置表	38

附录B　（资料性附录）　检验、验收表	61

附录C　（资料性附录）　视频监控系统GB/T 28181标准符合性工程类检测内容	74

附录D　（资料性附录）　一机一档信息填报要求	86

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

根据《“十四五”国家信息化规划》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》和《公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求》GA/T 1781-2021、《公安视频图像信息系统安全技术要求》GA/ T 1788-2021、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结经验，参考有关国内标准和国外标准，并广泛征求意见，由陕西省公安厅科技信息化处会同有关单位在DB61/T1143-2018的基础上修订本标准。

本标准代替DB61/T 1143-2018《公共安全视频监控联网系统工程技术规范》。与DB61/T 1143-2018相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了适用范围（2018版的 1 范围）；

——更新了引用的标准文件（2018版的 2 规范性引用文件）；

——修改了视频图像信息的定义（2018版的3.1.1）；

——修改了公共安全视频监控专网的名称和定义（2018版的3.1.2）；

——修改了视频图像信息数据库的名称和定义（2018版的3.1.3）;

——修改了视频图像信息共享平台的名称和定义（3.1.4，2018版的3.1.4）；

——修改了公共安全视频监控基础应用平台的名称和定义（3.1.7，2018版3.1.5）；

——修改了视频图像分析系统的名称和定义（3.1.8，2018版3.1.6）；

——修改了安全边界的名称和定义（3.1.13, 2018版3.1.9）；

——增加了社会视频监控资源的定义（3.1.11）；

——增加了安全交互系统和纵向安全防护系统的定义（见3.1.12和3.1.14）；

——增加了三类视频监控点的定义（3.1.17）；

——增加了前端设备的定义（3.1.19）；

——删除了缩略语章节中各子项的序号，增加了文档中所涉及的缩略语（3.2）；

——修改了总体架构的描述（5.1，2018版5.1）；

——修改了公共安全视频监控联网系统总体架构图（图1，2018版图1）；

——修改了系统逻辑的描述（5.2，2018版5.2)；

——修改了公共安全视频监控联网系统逻辑架构图（图2，2018版图2）；

——修改了系统互联与安全边界的描述（5.3，2018版5.3）；

——修改了公共安全视频监控联网系统互联与安全边界示意图（图3，2018版图3）；

——修改了系统网络架构描述（5.4，2018版5.4）；

——新增横向边界安全交互系统架构图（5.3.1）和纵向安全防护系统架构图（5.3.2）；

——修改了公共安全视频监控联网系统网络拓扑结构示意图（图6，2018版图4）；

——修改了系统存储架构的描述（5.5，2018版5.5）；

——修改了网络校时要求，删除了GPS校时要求（6.1.4，2018版6.1.7）；

——增加了对数据应采尽采的要求（6.2.2.1）；

——增加了对前端设备安全等级要求（6.2.2.10）；

——增加了对系统中设备一机一档属性填报的要求（6.2.2.11）；

——增加了前端安全准入智能箱体选择和箱体技术要求（6.2.6）；

——调整了安装与施工要求并对立杆强度和立杆稳定度提出要求（6.2.7）；

——删除了箱体内电源接线端子的要求，增加了空气开关的要求（6.2.6.4)

——修改了网络带宽要求（6.3.1）；

——修改了网络设备技术要求（6.3.3）；

——修改了共享平台技术要求（6.4）；

——修改了基础应用平台技术要求（6.5）；

——修改了视频解析中心技术要求（6.6）；

——新增了视频图像信息数据库技术要求（6.7）；

——修改了数据存储技术要求（6.8，2018版6.7）；

——修改了网络安全要求（6.9.2）；

——修改了原主机安全要求（6.9.3）；

——增加了数据安全要求（6.9.5）；

——修改了接入安全要求（6.9.6）；

——修改了社会视频图像接入要求（6.11，2018版6.10）；

——修改了建设程序要求（7.1）；

——增加了检验内容要求（7.3.3)；

——修改了试运行期的时长要求（7.4.1.6，2018版7.4.1.1）；

——修改了验收准备资料要求（7.4.1.6）；

——修改了验收组织与职责要求（7.4.2）；

——删除了原版表B.5《视频信息质量检验表》，新增了表B.5《资料审查表》；

——修改了施工、安装质量检验表（见表B.6)；

——删除了原版本表B.7《信息传输功能性能检验表》，新增B.7《技术验收表》；

——删除了原版本B.8《共享平台功能性能检验表》，B.9《基础应用平台及检验表》，B.10《视频解析中心检验表》，B.11《数据存储检验表》，B.12《运维系统检验表》，B.13《安全性检验表》，B.14《社会图像接入检验表》，B.15《供电、防雷与接地检验》，B.16《电磁兼容性检验》，B.17《资料审查表》，B.18《施工质量抽查验收表》，B.19《技术验收表》；

——原版B.20《验收结论汇总表》调整为B.8《验收结论汇总表》；

——删除附录C.1,C.2相关 要求，保留表C.1

——新增一机一档信息填报要求（见附录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由陕西省公安厅提出并归口。

本标准起草单位：陕西省公安厅、渭南市公安局、咸阳市公安局、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、北京中宇万通科技股份有限公司、陕西智网驿成信息科技有限公司、上海熙菱信息技术有限公司、西安翔讯科技有限公司、中星微技术股份有限公司、西安冠威信息技术有限公司。

本标准主要起草人：朱智勇、王晓龙、李人杰、马应宽、成牛、康前望、李天銮、杨洋、郝光烨、柳颖、孔月萍、许改全、闫建强、李鹏、刘瑶、许长江、王进、宁宇鹏、张斌

本标准由陕西省公安厅负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省公安厅科技信息化处

电话：029-86165491

地址：陕西省西安市未央区凤城二路19号

邮编：710018

公共安全视频监控联网系统工程技术规范

- 范围

本规范规定了公共安全视频监控联网系统工程的术语和定义、缩略语、监控点分类、系统架构、技术要求、工程建设要求、工程验收要求和系统运行维护要求。

本规范适用于公共安全视频监控联网系统工程建设的总体规划、方案设计、工程实施、检验验收、运行维护以及与之相关的系统工程质量控制。其他行业的视频监控联网系统工程建设可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 15408 安全防范系统供电技术要求

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25724 公共安全视频监控数字视音频 编解码技术要求

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30147 安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB 35114 公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB/T 35273 信息安全个人信息安全规范

GB 37300 公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB/T 50139 建设工程监理规范

GB 50174 数据中心设计规范

GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50311 综合布线系统工程设计规范

GB/T 50312 综合布线系统工程验收规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348 安全防范工程技术标准

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50462 数据中心基础设施施工及验收规范

GB 55029 安全防范工程通用规范

GA/T 75 安全防范工程程序与要求

GA/T 497 道路车辆智能监测记录系统通用技术条件

GA/T 543 公安数据元（所有部分）

GA/T 645 安全防范监控变速球型摄像机

GA/T 669 城市监控报警联网系统 技术标准（所有部分）

GA/T 670 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

GA/T 751 视频图像文字标注规范

GA/T 792.1 城市监控报警联网系统 管理标准 第1部分：图像信息采集、接入、使用管理要求

GA 793 城市监控报警联网系统 合格评定（所有部分）

GA/T 833 机动车号牌图像自动识别技术规范

GA/T 1127 安全防范视频监控摄像机通用技术要求

GA/T 1184 安全防范工程监理规范

GA/T 1216 安全防范监控网络视音频编解码设备

GA/T 1399.1 公安视频图像分析系统　第1部分：通用技术要求

GA/T 1399.2 公安视频图像分析系统　第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求

GA/T 1400.1 公安视频图像信息应用系统　第1部分：通用技术要求

GA/T 1400.2 公安视频图像信息应用系统　第2部分：应用平台技术要求

GA/T 1400.3 公安视频图像信息应用系统　第3部分：数据库技术要求

GA/T 1400.4 公安视频图像信息应用系统　第4部分：接口协议要求

GA/T 1781 公共安全视频资源安全联网设备技术要求

GA/T 1788.1 公安视频图像信息系统安全技术要求 第1部分：通用要求

GA/T 1788.2 公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分：前端设备

GA/T 1788.3 公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互

GA/T 1788.4 公安视频图像信息系统安全技术要求 第4部分：安全管理平台

GA/T2019 公安视频监控视频存储技术要求

SJ/T 11787 视频云存储系统通用技术要求

DB61/T 524 视频监控联网共享系统管理平台规范

DB61/T 525 视频监控联网共享系统技术规范

DB61/T 934 银行营业场所安全防范系统工程技术规范

DB61/T 936 道路车辆卡口系统工程技术规范

- 术语和定义、缩略语

  - 术语和定义

GB/T 28181、GB 35114、GA/T 669、GA/T 1399.1～2、GA/T 1400.1～4、GA/T 1781、GA/T 1788.1~4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

视频图像信息 video and image information

视频片段、图像、与视频片段和图像相关的文件，以及相关描述信息。

公安视频传输网 video transmission network for public security

建立在公安信息通信网之外，采用专线方式或虚拟专用网方式，主要传输视频图像，汇接各层级公安视频图像信息系统，支撑公安视频图像信息服务的非涉密网络，包括主干网，城域网，接入网等部分。简称视频专网。

注1：公安视频图像传输网可以根据需要按照惯例要求传输视频图像之外的其他相关公安业务数据

注2：引用自GA/T1788.1-2021 3.1.3

公安视频图像信息数据库 video and image information database for public security

用于存储视频图像信息的数据库，具有支撑公安视频图像信息应用的相关基础服务功能。

注：引用自GA/T1400.1-2017 3.1.10

视频监控共享平台/视频监控安全管理平台 sharing platform for video surveillance/security management platform in video surveillance

由具有安全功能的中心信令控制服务器、具有安全功能的媒体服务器、信令安全路由网关等功能实体组成，具备用户身份认证、设备身份认证、密钥管理、权限管理、签名验签、加密解密、访问控制、审计、加密视频数据的实时点播（历史回放/存储/下载/分发/导出）、视频数据源抗抵赖，控制信令的完整性验证等功能。

注：引用自GB 35114-2017 3.1.9

视频监控联网平台 networking platform for video surveillance

部署在公安信息通信网内、以GB/T 28181为联网标准、以视频监控资源整合与网内共享为主，提供视频监控综合管理服务的核心系统软件。简称联网平台。

注：引用自GA/T1400.1-2017 3.1.5

视频云存储系统Cloud storage system for video surveillance

按需服务的应用模式，用户可以通过网络连接云端存储资源，在云端随时随地存储数据；通过分布式、虚拟化、智能配置等技术，实现海量、可弹性扩展、低成本、低能耗的共享存储资源。

公安视频图像信息综合应用平台 video and image information integratedapplication platform for public security

以维护公共安全为目的，通过在线视频图像信息采集设备/采集系统或公共安全视频图像分析设备/系统自动获取、或通过人机交互方式获取所关注的视频图像信息，以及提供存储、查询、分析、布防和联网共享等服务功能的系统。

公安视频图像分析系统 video and image analysis systemforpublicsecurity

对视频和图像进行分析及处理，识别视频和图像的内容，提升视频和图像质量，快速发现和定位关注信息的系统。

注：引用自GA/T1399.1-2017 3.1.1

在线视频图像信息采集设备/系统online video and immage information collecting device /system

在线自动从所监控的物理空间或视频监控系统中解析提取视频图像信息的采集设备/系统,如带有视频分析算法的摄像机，对视频流进行集中解析提取视频图像信息的系统、电子警察或卡口设备/系统等。

注：引用自GAT1400.1-2017 3.1.8.

公共安全视频图像信息联网应用运维管理平台 operation and maintenance management platform of video and image information networking application for public security

用于对公共安全视频监控平台和公共安全视频图像信息综合应用系统内的设备、链路和软件运行状态以及视频图像质量等进行监测采集和故障发现，并跟踪处理情况、展现运维结果，以提高运维效能和质量的硬件和软件。

社会视频监控资源 social video surveillance resource

是除公安部门在重点公共区域及公安机关内部场所自建监控资源以外的社会视频、音频等信息，包括政府、行业部门（不含公安）为主建设的重点行业、领域等重点部位视频、音频等信息，以及一般企事业单位、居民小区等为主建设的视频、音频等信息。

安全交互系统security interactionsystem

公安视频传输网的上下级主干网络间、主干网与接入网间，以及公安视频传输网与其他网络互联时，实现网络间信息安全交互的系统。

注1：安全交互系统包括纵向安全防护系统和横线边界安全交互系统。

注2：引用自GA/T1788.1-2021 3.1.7

横向边界安全交互系统horizontalbordersecurityinteractionsystem。

公安视频传输网与其他网络互联时，实现在边界上建立网络间信息交互安全的系统。

注：引用自GA/T1788.1-2021 3.1.8

纵向安全防护系统verticalsecurityinteractionsystem

公安视频传输网的本级与上下级主干网、主干网与接入网间建立信息交互安全的系统。

注：引用自GA/T1788.1-2021 3.1.9

一类监控点 First level monitoring point

以公安机关为主建设，覆盖重点公共区域的采集部位，包括干道、道路交叉口、重要道路节点、城市广场、要害部位、案件高发区域、治安复杂场所等人群密集地的监控点以及环陕西省、市、县（区）道路卡口。

二类监控点 Second level monitoring point

以政府部门或社会单位为主建设，覆盖重点行业、领域内涉及公共区域的重要部位、易发案部位以及可能影响单位正常生产、科研、生活等秩序的主要设施的监控点。

三类监控点 Third level monitoring point

以一般企事业单位、商户、居民社区或者住宅小区为主建设的监控点。

公共安全数据 Data for public security

在一二三类监控点采集的与公共安全、社会综合治理相关的数据。包括但不限于停车场出入数据、医院挂号数据、客运交通实名购票数据、道路过车ETC数据、网吧登记数据、旅店入住数据、寄递物流数据、贵重金属销售数据、水电煤气数据、RFID数据。

前端设备 front-end device

公安视频图像信息系统中应用于现场、具备视频图像等安防信息采集、编/解码、存储、传输、安全控制等功能的设备或其设备组合。

注：引用自GA/T 1788.1-2021 3.1.4

社会视频资源安全联网设备secure networking equipment for social video surveillance resource

部署于企事业单位、商户或居民住宅小区等场所，用于社会视频资源安全传输、防范非法入侵的设备。

注:社会视频资源安全联网设备具备对视频图像信息接入、转发、签名、加密，以及设备身份认证和网络访问控制等功能，用于互联网/专网上的视频图像信息传输。

注：引用自GA/T 1788.1-2021 3.1.2

安全接入设备secure connecting equipment

部署于公安视频传输网，用于转发、验证、解密符合前端安全等级C要求的视频流的设备。

社会资源接入平台

部署在互联网上，具有社会视频图像资源接入、转发及管理功能，符合GB 35114标准要求，通过安全边界可对接视频专网共享平台的社会视频图像资源安全汇聚平台。

  - 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

BFD：双向转发检测（Bidirectional Forwarding Detection）

BGP：边界网关协议（BorderGatewayProtocol）

CIFS：通用互联网文件系统（Common Internet File System）

EC：纠删码（Erasure Coding）

FC：光纤通道（Fiber Channel）

FE：快速以太网（Fast Ethernent）

FPS：每秒传输帧数（Frames Per Second)

GE：吉比特以太网（Gigabit Ethernte）

HQoS：分层服务质量（HierarchicalQualityof Service）

HDFS：Hadoop分布式文件系统Hadoop Distributed File System

IETF：国际互联网工程任务组（TheInternet Engineering TaskForce）

IB：无限带宽（InfiniBand）

IPV4：网际互连协议第四版(Internet Protocol Version 4)

IPV6：网际互连协议第六版（Internet Protocol Version 6）

iSCSI：Internet 小型计算机系统接口（Internet Small Computer System Interface）

JSON：JS对象简谱(JavaScript Object Notation )

LX：勒克斯，照度单位（Lux）

Mbps：兆比特每秒（MegaBitPerSecond）

Mpps：兆包每秒（MegaPacket Per Second)

mk：毫开（milli Kelvins）

NAS：网络附属存储（NetworkAttachedStorage）

NETD：噪声等效温差（Noise-EquivalentTemperatureDifference）

NetConf：网络配置协议(Network Configuration Protocol)

NFS：网络文件系统（Network File Sytstem）

NSF：不间断转发（None Stop Forwarding）

NSR：不间断路由（NoneStopRouting）

NTP：网络时间协议(Network Time Protocol)

NVMe：非易失性内存（None Volatile Memory Express）

OSPF：开放最短路径优先（Open Shortest Path First）

QinQ：VLAN嵌套（802.1Qin 802.1Q）

RESTful：表述性状态转移（Representational State Transfer）

RFC：征求意见（RequestForComments）

RIP：路由信息协议（RoutingInformation Protocol）

RoCE：基于融合以太网的远程直接内存访问(Remote direct memeory access over Converged Ethernet)

S3：简单存储服务（Simple Storage Service）

SAN：存储局域网（StorageArea Network）

SIP：会话初始协议(Session initialization Protocol)

SNTP：简单网络时间协议（Simple Network Time Protocol）

SSD：固态驱动器(Solid State Drive)

SVAC：安全防范监控数字视音频编解码（Surveillance Video and Audio Coding）

Tbps：太比特每秒（TeraBit Per Second）

TVL：电视线（TVLine）

VLAN：虚拟局域网（VirtualLocalAreaNetwork）

XML：可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

- 监控点分类

  - 重点公共区域的采集部位（一类监控点）

    - 城市要害区域：具有政治、历史意义的广场主要区域、周边重要路段、路口；经常性举办重大群众性集会、文化宣传、宗教活动等公共活动的露天广场、活动中心、文化中心的主要区域、周边重要路段、路口；纪念碑（馆）、国家级名胜古迹的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口、出入口；省委/省政府、市委/市政府、县（区）委/县（区）政府机关驻地外主要区域、重要通道、周边路口、路段、出入口；军事禁区和军事管理区周边、重要铁路沿线。

    - 城市重点区域：其他党政机关、领事馆驻地外主要区域、重要通道、周边路口、路段；金融、文博、医院、学校、重要新闻单位、电信邮政单位、涉及国计民生的企事业单位及重点住宅小区驻地外周边重要路段、路口；民用机场、铁路车站、港口等场所外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口、出入口。

    - 城市一般区域：商业服务等公共活动区域、周边路段、路口；治安复杂的公共区域出入口，地下人行通道、隧道、过街天桥等主要通行区域；城镇主要路段、路口。

    - 省、市、县（区）际道路主要出入口、公安检查站、超限站等公路检查站、收费站通道；高速公路、国道、省道上的（治安）卡口、卡点；大型桥梁、隧道主要通行区域，城镇道路、商业金融聚集区主要出入口、周边主要路段、路口。

    - 县（区）级以上人民政府确定的反恐重点单位及要害部位、其他重点公共区域。

  - 重点行业领域涉及公共区域的采集部位（二类监控点）

    - 广播电台、电视台、通讯社、报社等重要新闻单位的主出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 民用机场、铁路车站、港口、城市轨道交通站、停车场（库）等重要交通枢纽的车辆/人员聚集场所、出入口、主要人行通道等重点部位。

    - 党政机关驻地主要出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 电信、邮政、金融机构等营业网点、自助网点主出入口及其外围一定范围的部位。

    - 大型能源动力设施和城市水、电、燃气、燃油、热力供应等设施的单位主出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 大型物资储备单位、大中型商贸中心、商业街和大型农贸市场等单位主出入口、营业场所人员聚集部位、运钞交接区及押运通道。

    - 学校、幼儿园等教育单位出入口及其外围一定范围的部位；医院出入口、挂号大厅、候诊大厅等开放区域的人员聚集部位及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 博物馆、纪念馆、展览馆、档案馆和重点文物保护等单位出入口、人员聚集部位及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 研制、生产、销售、储存危险物品或者实验、保藏传染性菌种、毒种等单位出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 国家重点建设工程工地出入口及开放区域的重点部位。

    - 大型文化、体育场所和其他大型群众性活动举办场所等出入口、安检区、室外人员聚集区域（部位）。

    - 旅馆业、歌舞娱乐业、电子游戏厅（室）、互联网上网服务营业场所等主出入口、大厅等开放区域的人员聚集部位及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位。

    - 县（区）级以上人民政府确定的其他重点行业领域涉及公共安全的区域。

  - 一般行业领域涉及公共区域的采集部位（三类监控点）

本标准4.1和4.2条所规定的重点区域以外的其他公共区域，主要以一般企事业单位、商户、居民社区或者住宅小区为主建设的监控点。

- 系统架构

  - 系统总体架构

公共安全视频监控联网系统由省、市、县（区）三级组成，如图1所示。

- 公共安全视频监控联网系统总体架构图

  - 系统逻辑架构

公共安全视频监控联网系统的逻辑架构由感知前端、传输网络、基础设施、存储层、应用层、安全防护、运维管理等系统组成，如图2所示。

- 公共安全视频监控联网系统逻辑架构图

  - 系统互联与边界

系统连接关系主要包括视频监控共享平台/视频监控安全管理平台、公安视频图像信息分析系统，公安视频图像信息应用平台，公安视频图像信息数据库、纵向安全防护系统、横向边界安全交互系统、视频存储、视频图像信息存储等之间的互联关系，以及通过安全交互平台与公安信息通信网、其他行业专网、互联网等外网系统的互联关系，如图3所示。

- 公共安全视频监控联网系统连接关系图

    - 横向边界安全交互系统架构图

横向边界安全交互系统共包含5个安全域：路由接入区、边界保护区、应用服务区、安全隔离区和安全监测与管理区,详细架构见图4。

- 横向边界安全交互系统架构图

    - 纵向安全防护系统架构图

纵向安全防护系统包含安全防护区和安全监测与管理区，系统架构见图5。系统功能符合GA/T 1788.3相关要求。

- 纵向安全防护系统架构图

  - 系统网络架构

公共安全视频监控联网系统是由省、市、县（区）三级网络及纵向安全防护系统和横向边界安全交互系统构成，如图4所示。各级核心路由器、核心交换机等关键网络节点应双机运行，并采用堆叠、虚拟化、链路聚合等技术提高网络设备和线路利用率和可靠性。

- 公共安全视频监控联网系统网络架构图

  - 云存储系统架构

云存储系统应采用分布式架构，在省、市部署存储管理节点及存储节点，县（区）级部署可独立运行的存储系统，县级存储系统宜接受市级存储统一管理 并与市级存储节点共同组成市级统一储资源池，如图5所示。各级共享平台和云存储设备应实现分层解耦，异构兼容，宜组成统一存储资源池。

- 公共安全视频监控联网系统云存储架构图

- 总体技术要求

  - 基本要求

    - 系统中使用的设备和主要材料应符合国家法规和现行有关标准的规定，并经检验或认证合格。

    - 系统视频传输、交换、控制协议应符合现行国家标准GB/T 28181规定的技术要求。视频图像信息数据交互接口协议应符合GA/T 1400.4的相关要求。

    - 系统应对采集设备/系统、联网设备、分析设备/系统、控制设备和用户终端等进行统一编码，编码规则应符合GB/T 28181的要求。视频图像信息对象、布控与订阅等统一标识编码规则应符合GA/T 1400.1和GA/T 1400.3的相关要求。

    - 系统内的设备、系统应能接受授时服务器的统一授时，24h内误差应小于1s，标准时间为北京时间。对于测速等对同步要求更高的设备，应采用北斗卫星校时。

    - 公安视频传输网内各级视频图像信息数据机房建设应不低于GB 50174附录A中B级的要求。

    - 前端信息采集设备应符合本标准6.2条的规定。

    - 信息传输系统应符合本标准6.3条的规定。

    - 视频监控共享平台/视频监控安全管理平台应符合本标准6.4条的规定。

    - 视频图像综合应用平台应符合本标准6.5条的规定。

    - 视频图像分析系统应符合本标准6.6条的规定。

    - 视频图像信息数据库应符合本标准6.7条的规定。

    - 视频、视频图像信息、数据的存储应符合本标准6.8条的规定。

    - 系统安全性应符合本标准6.9条的规定。

    - 社会视频图像接入应符合本标准6.10条的规定。

    - 供电、防雷、接地等系统应符合本标准6.11条的规定。

  - 前端信息采集设备技术要求

    - 点位布设要求

      - 监控点点位布设应参考附录A。

      - 信息采集设备的现场布局和高度、角度等，应与被采集目标信息的产生、分布特点和特征相适应，采用固定与移动相结合和/或远景与近景相结合方式。采集设备的现场布局应满足如下要求：

- 采集的视频和图像信息应满足对目标识别的要求，应能覆盖监视范围；

- 大范围宏观观察应与特定目标区域的固定监视相结合；

- 大区域覆盖的监控环境宜采用多个摄像机分区域监控，监控区域应相互衔接，能对监控目标的行为轨迹进行全程监控,达到对整个监控区域的无盲区。

      - 应符合GA/T 669、GA/T 792.1、GB 50348、GB 50395、DB61/T 936等有关标准的要求。

      - 在信息采集设备安装现场附近应有提示或警示标识。

    - 前端采集设备技术要求

      - 前端采集设备应包括但不限于视频监控设备、车辆抓拍设备、人脸抓拍设备、车辆电子信息采集设备、多维信息采集设备。同一个点位宜部署多种采集维度的前端采集设备，各类信息应采尽采。

      - 摄像机选型应充分考虑监视目标的环境条件要求（包括但不限于传输、控制和安全管理、安装等因素）。

      - 监视目标的照度变化范围大或必须逆光摄像时，应采用宽动态摄像机，必要时采取补光措施。

      - 在监视环境处于低环境光照、尘雾、雨雪、光照度变化范围大或强逆光等情况时，采集的视频应能分清目标的外观特征、应能清晰分辨出入人员的体貌特征、机动车号牌等信息，采集视频不宜有晕光。采用图像增强和红外热成像技术时，摄像机输出的图像应能识别目标的属性轮廓，在抖动场景下宜能保持图像稳定性。

      - 信息采集设备应有保持采集数据的原始完整性的措施。

      - 宜具有声音采集和广播功能。

      - 摄像机、视频编码设备、监控镜头、防护罩应满足GA/T 1127、GA/T 645、GA/T 1216等相关标准的要求。

      - 热成像摄像机宜满足以下要求：

- 探测器类型：非制冷焦平面探测器；

- 探测器分辨率：不小于320×240；

- 探测器采样帧率：不低于25fps；

- 噪声等效温差（NETD）：不大于50mk。

      - 卡口设备应符合GA/T 497、DB61/T 936等的相关要求。

      - 前端设备安全性应符合GA/T 1788.2-2021中第5章节相关技术要求。前端设备应全部达到安全等级A的技术要求，本标准4.1.1所规定的重点公共区域的采集前端设备应达到安全等级C的技术要求。

      - 公共安全视频监控联网系统中的所有设备应按照附录D.1的要求填报设备的一机一档属性。

    - 视音频编解码技术要求

视频编解码宜采用SVAC、H,264、H.265或MPEG-4。音频编解码宜采用 G.711、G.722.1、G.723.1、G.729、SVAC或 AAC。

    - 视频图像信息文字标注技术要求

视频图像信息叠加的字符信息，应不遮挡视频图像上重要目标和关注区域，其文字标注格式应符合GA/T751的相关要求。

    - 视频信息质量要求

      - 一、二类视频信息质量应满足以下要求：

- 图像尺寸：不低于1920×1080；

- 水平分辨力：环境光照不低于300lx时，不低于900TVL，环境光照在0.1 lx以下的分辨力不低于650TVL；

- 帧率：不低于25fps；

- 色彩还原：环境光照不低于300 lx时，平均ΔE≤15;

- 最大亮度鉴别等级不低于10级；

- 视频质量主观评价按照 GB 50198-2011中5.4.3的评价标准和评价项目，在环境光照不低于300 lx 时，应不低于5级；

- 具有宽动态能力的采集设备，其宽动态能力应符合GA/T1127-2013中规定的综合指标评分要求；

      - 三类视频信息质量宜满足以下要求：

- 图像尺寸：不低于1280×720；

- 分辨力：环境光照不低于300lx时，不低于650TVL，环境光照在1lx的分辨力不应低于450TVL；

- 帧率：不低于25fps；

- 最大亮度（灰度）鉴别等级不应低于10级，图像清晰度不低于500TVL；

- 具有宽动态能力的采集设备，其宽动态能力应符合GA/T1127-2013中5.3.1.7的要求。

      - 用于目标识别的视频信息和图像信息质量应满足如下要求:

- 需要辨别人员体貌特征的视频图像信息中目标的垂直像素应不小于200;

- 需要辨别人员携带物的视频图像信息中目标的垂直像素应不小于300；

- 需要辨别人员面部特征的视频图像信息中目标的垂直像素应不小于300；

- 需要辨别车辆类型的视频图像信息中目标的垂直像素应不小于180；

- 需要辨别车辆号牌的视频图像信息中目标的垂直像素应不小于100。

    - 前端安全准入智能箱技术要求

      - 前端点位应选择配备安全准入智能箱（以下简称智能箱），箱体应具备防锈、防尘、防虫、防雷等能力。箱体大小应不小于 500mm*400mm*200mm

      - 智能箱应具备断电、断网、对未通过准入管理的前端设备及时阻断、告警等智能分析判断功能，应能实时采集箱门开关状态。

      - 智能箱应具备实时上报设备状态信息能力，在电力中断后30分钟内和视频传输网络中断的情况下不影响故障信息回传。运维数据应具备独立的传输通道并保持与视频传输通道相互隔离或通过视频专网回传。

      - 智能箱内应配置低压断路器或空气开关，应具备220V市电输出短路保护能力，应具备220V市电输出和控制能力。断路器或空气开关最大工作电流应大于所有设备同时工作时所产生的最大工作电流并留有不低于1.5倍的余量。当点位部署有爆闪灯等容性负载时，应使用容性负载的峰值工作电流进行计算。

      - 智能箱应具备市电过压/欠压保护能力，高压保护值不高于245V（±5V），低压保护值不低于160V(±5V)。

      - 智能箱自身安全防护能力应符合GA/T 1788.2-2021中5.1章节表1的通用型技术要求

      - 智能箱应具备接入控制能力，应符合GA/T 1788.1-2021第5.1.2、5.1.3相关技术要求。

    - 安装与施工要求

      - 前端采集设备应配置定牢固的支架，应设置在监视目标区域附近不易受外界损伤的位置，设置位置不应影响现场设备运行和人员正常活动，同时保证采集范围满足监视的要求。设置的高度距地面宜不低于2.5m。室外如采用立杆安装，立杆的强度应满足DB61/T 936-2014附录A中表A.1的要求，稳定度应满足DB61/T 525-2011中第8.3.3章节的要求。

      - 监控立杆的安装除满足DB61/T 936、DB61/T 525的要求外，宜满足以下要求：

- 同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。在广场、十字路口、人口密集区等监控范围较大的场所的立杆高度不宜低于6m。横臂的长度宜不小于0.8m。人行道宜采用高度不低于2.5m的立杆；

- 由地下深入杆件的管道口应高于地笼法兰盘，管道口先封闭，用铁丝与法兰盘绑定，以免浇灌混凝土时掉落；

- 混凝土应浇灌均匀，没有蜂窝；

- 混凝土浇灌好后，基础表面应做抹光处理，基础边缘整齐。上表面裸露的部分应及时用潮湿的材料覆盖，避免日光直射，做好保养。

      - 智能箱内设备的安装应满足以下要求：

- 箱内所有设备安装稳固，整齐放置；

- 各类线路敷设应做到横平竖直、走线规范，强弱电线路应分开敷设，应分类固定绑扎牢固，做好永久性标识；

- 前端采集设备外接电源适配器应固定在箱体内；

- 220V市电电源输入连接到低压断路器或空气开关时，应区分零线（左），火线（右）。

      - 落地机柜的安装应满足以下要求：

- 600mm×600mm底盘的机柜，开挖尺寸应不少于800mm×800mm，深度不少于600mm；

- 机柜基础周边模板高于地面不少于200mm，机柜内应布设线管槽，线缆应置于管槽内；

- 基础应采用混凝土浇灌，且均匀没有蜂窝。

      - 管线敷设除应满足GB 50348、GB 50311的要求外，还应满足以下要求：

- 线管敷设应根据现场环境，深度宜在冻土层以下，有特殊要求的按照施工图纸施工，横穿马路的线缆应采用钢管保护，管道深度不低于800mm，并符合GB 50198相关要求；

- 开挖管道沟后应对管道基础进行压实处理，将PE管或钢管放置在开挖好的沟道底部后，采用铺沙盖砖保护，回填土厚度应不小于0.15m，并夯实、恢复路面；

- 前端点位的线缆应采用整条线料，外皮完整，线管中间不应有接头；

- 放线前应对线缆做好导通性测试及完好性测试，有破损、短路等问题线材不应使用；

- 线缆经由电缆井到达落地设备箱（或到达立杆经立杆到达智能箱）应测量好预留长度并做好标识，捆扎放置，做好线头防护。

  - 信息传输技术要求

    - 网络带宽要求

- 网络带宽应满足以下要求：

- 县（区）级内网络接入带宽应不低于1000Mbps；

- 县（区）级到市级网络应采用双链路连接，宜具备光波复用扩展能力，单条链路带宽不低于10Gbps；

- 市级到省级网络应采用双链路连接，单条链路带宽不低于10Gbps；

- 各区域内核心网络交换带宽应满足应用系统、存储、前端设备接入的带宽需求，传输带宽应不低于10Gbps；

- 客户端桌面带宽应不低于1000Mbps；

- 社会视频接入平台到同级横向边界安全交互平台的带宽不低于1000Mbps。

- 电子政务外网和其他行业专网到同级横向边界安全交互平台的带宽不低于1000Mbps。

    - 网络传输质量要求

      - 系统网络的传输质量应满足如下要求：

- 网络时延应不大于100ms；

- 时延抖动应不大于50ms；

- 丢包率应不大于1×10-3；

- 包误差率应不大于1×10-4。

      - 信息传送延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足以下要求：

- 前端设备与信号直接接入监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于2s；

- 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

    - 网络设备技术要求

      - 省级核心交换设备应满足如下要求：

- 应具有独立的交换网板槽位，交换容量≥3.3Tbps，转发性能≥5000Mpps，应配置电源冗余保护；

- 应支持40GE光、10GE光、GE光等接口，应支持三层转发，支持划分VLAN，支持QinQ；

- 应支持RIP、OSPF、BGP等路由协议，应支持路由策略以及策略路由；

- 应支持IPv4和IPv6双协议栈；

- 应支持不中断转发（NSF），应支持不中断路由（NSR）；

- 应支持NTP/SNTP时钟协议（见IETF RFC 5905），或支持IEEE 1588V2时钟协议；

- 应支持5级HQoS。

      - 市级核心交换设备应满足如下要求：

- 应具有独立的交换网板槽位，交换容量≥672Gbps，转发性能≥1000Mpps，支持电源冗余保护；

- 应支持10GE光口、GE光，GE电口等接口，应支持三层转发，支持划分VLAN，支持QinQ；

- 应支持RIP、OSPF等路由协议，支持路由策略以及策略路由；

- 应支持IPv4和IPv6双协议栈；

- 应支持不中断转发（NSF），支持不中断路由（NSR）；

- 应支持BFD功能；

- 应支持NTP/SNTP时钟协议（见IETF RFC 5905），或支持IEEE 1588V2时钟协议。

- 应支持Netconf、SNMPv3 等网络管理协议；

- 应支持5级HQoS。

      - 县（区）级核心交换设备应满足如下要求：

- 应具有独立的交换网板槽位，交换容量≥336Gbps，转发性能≥500Mpps，应配置电源冗余保护；

- 应支持万兆光、千兆光、千兆电等接口，应支持三层转发、支持划分VLAN，支持QinQ

- 应支持RIP、OSPF等路由协议，支持路由策略以及策略路由；

- 应支持IPv4和IPv6双协议栈；

- 应支持BFD功能；

- 应支持Netconf、SNMPv3等网络管理协议；

- 应支持NTP/SNTP时钟协议（见IETF RFC 5905），或支持IEEE 1588V2时钟协议。

- 应支持5级HQoS。

  - 视频监控共享平台/视频监控安全管理平台技术要求

    - 通用技术要求

      - 应满足GB/T 28181、GA/T 669和DB61/T 524、GB 35114的相关要求。

      - 应具备GB/T 28181、GB35114相关检测报告。

      - 视音频信息的编解码、显示、存储、播放应具有原始完整性。

      - 应具备系统内设备管理能力。

      - 应具备多类型信息资源接入和独立管理能力，核心功能模块应支持热备和负载均衡功能。

      - 应能对系统内的视频、音频、报警等各种信息资源进行集成及处理。

      - 应具有与视频图像联网共享平台和社会资源接入平台对接的视频服务接口。

      - 应通过建立共享目录，向公安以外单位提供图像信息资源，实现安全受控下的共享应用。

      - 应能实现省、市、县三级平台对接。

      - 应具备指定设备和通道进行视频的实时点播功能，实时点播支持显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一视频资源的同时点播。应具备指定设备和通道进行视频的实时点播功能，实时点播支持显示、缩放、抓拍、录像、语音广播和语音对讲功能，支持多用户对同一视频资源的同时点播。

      - 应具备指定设备、通道、时间和报警信息等要素检索联网设备历史视频资料并回放和控制多倍速下载的功能，回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍、缩放显示等功能。

      - 应支持通过手动或自动操作，对前端设备进行远程控制。

      - 应支持媒体访问请求，向请求方分发流媒体数据。

      - 应支持指定设备和通道进行视频实时解码，输出视频信号上墙显示。

      - 应按照GA/T 2019相关技术要求与存储系统进行对接。

      - 应支持自动搜索、检测、查询联网系统内设备数量、在线情况以及运行状态。

      - 应具备用户注册、身份认证、权限管理、访问控制、审计等功能。

      - 日志管理符合以下要求：

- 应支持平台日志、用户日志、设备日志、报警日志的记录、查询与导出；

- 日志存储时间应不少于180天；

- 应提供各种便于集成开发的二次开发控件、webservice等服务接口。

      - 时钟同步符合以下要求：

- 应按照上级平台大于下级的优先策略统一管理时钟源同步；

- 应采用NTP协议或SIP协议进行时钟同步，并符合GB/T 28181的相关要求；

      - 按照附录D.1的要求，一类点一机一档信息应实时刷新，二、三类点一机一档信息应周期刷新。

      - 应同时支持接入和转发GB/T 28181非加密视频流和GB 35114加密视频流。

      - 应具备视频显形水印功能，视频点播/回放时图像抓拍/录像功能以及视频下载功能产生到本地的视频/图片文件中，应具备叠加显形和隐形水印的功能。

      - 宜采用符合自主可控建设规范要求的设备，宜采用支持国产处理器架构的硬件平台。

    - 各级视频监控共享平台/视频监控安全管理平台技术要求

      - 省级视频监控共享平台/视频监控安全管理平台功能应满足以下要求：

- 应能接入省级各职能部门公共安全视频图像资源；

- 应对省级各职能部门公共安全视频图像信息的汇聚、交换、共享进行统一授权管理；

- 应能满足市际间视频图像信息的共享需求；

- 向上联通部级平台，应具有与省级公安信息通信网内相关平台的数据接口；

- 应具备处理GB35114标准中C级前端设备采集的加密视频数据的能力。

      - 市级视频监控共享平台/视频监控安全管理平台功能应满足以下要求：

- 应满足一类监控点视频图像信息的接入要求；

- 应能接入市级各职能部门公共安全视频图像资源；

- 应对市级各职能部门公共安全视频图像信息的汇聚、交换、共享进行统一授权管理；

- 应能满足县际视频图像信息的共享需求；

- 向上联通省级平台，应具有与市级公安信息通信网内相关平台的数据接口；

- 应具备处理GB35114标准中C级前端设备采集的加密视频数据的能力。

      - 县（区）级视频监控共享平台/视频监控安全管理平台功能应满足以下要求：

- 应满足一类监控点视频图像信息的接入要求；

- 应能接入县（区）级各职能部门公共安全视频图像资源；

- 应对县（区）级各职能部门公共安全视频图像信息的汇聚、交换、共享进行统一授权管理；

- 向上联通市级平台；

- 应具备处理GB35114标准中C级前端设备采集的加密视频数据的能力。

    - 性能要求

      - 省级共享平台性能应满足以下要求：

- 视频图像分辨率不低于1920*1080，25fps，单路传输码率不高于8Mbps；

- 省级共享平台应具有不低于100万路摄像机级联接入管理能力，在线用户数应不低于2000个，视频并发操作用户应不低于200个；

- 应支持1000路视频并发存储。

      - 市级共享平台性能应满足以下要求：

- 视频图像分辨率不低于1920*1080，25fps，单路传输码率不低于8Mbps；

- 市级共享平台应不低于50万路摄像机级联接入管理能力，在线用户数应不低于1500个，视频并发操作用户应不低于150个；

- 应支持2000路视频并发存储。

      - 县（区）级共享平台性能应满足以下要求：

- 视频图像分辨率不低于1920*1080，25fps，单路传输码率不低于8Mbps；

- 分（县）局共享平台应不低于10万路摄像机级联接入管理能力，在线用户数应不低于1500个，视频并发操作用户应不低于150个；

- 应根据监控点数量确定并发存储能力且不少于500路。

  - 视频图像信息综合应用平台技术要求

    - 功能要求

      - 应符合GA/T669.7中相关要求，具有视频浏览、录像下载/回放、前端设备控制等视频监控基本应用功能。

      - 应具备采集标注功能并符合以下要求：

- 应具备在线视频浏览或录像回放过程中对视频片段或图像进行采集和标注；

- 应支持通过离线视频图像信息采集设备进行视频图像信息的采集和标注，支持镜像拷贝、数据拷贝、视频片段拷贝、图像抓拍等多种采集方式，并可进行信息标注；

- 对视频片段、图像等标注的信息内容，符合GA/T1400.3的相关要求。

      - 应具备查询与检索功能并符合以下要求:

- 应支持基于视频图像信息对象特征属性，进行关键字模糊搜索、对象属性组合的查询与检索;

- 应支持基于车牌号码、车型、过车时间、过车位置等机动车特征属性及其组合的查询与分析，如车辆号牌的模糊及精确查询、车辆轨迹分析、时空碰撞分析等;

- 应支持基于视频图像信息对象特征属性和其他信息系统之间相关信息的组合分析;

- 应支持搜索符合给定图像或图像特征的视频图像信息基本对象。

      - 应具备时空分析功能并符合以下要求：

- 应支持在PGIS/GIS上绘制目标轨迹，或基于目标的时空关系自动生成轨迹；

- 应支持视频案事件PGIS/GIS定位功能，可在PGIS/GIS 上显示视频案事件发生地周边的采集设备分布情况；

- 应支持PGIS/GIS上绘制直线、箭头、目标类型图标等；

- 应支持移动目标动态路径跟踪分析。

      - 应具备布控/告警功能并符合以下要求：

- 应具备对特定移动目标对象的特征属性（如车牌号码、车型、车身颜色、所在空间区域等）及其组合通过视频图像信息数据库进行本级或跨级在线布控的功能；

- 应具备布控设置、接收告警、布控撤除等功能。

      - 应具备订阅/通知功能并符合以下要求：

- 应支持对视频图像信息数据库中自动采集的视频图像信息、采集设备或系统的目录和状态、视频案事件信息等进行订阅、撤销订阅的功能；

- 应支持接收到订阅通知后自动同步功能。

      - 应具备视频图像分析功并符合以下要求：

- 应支持分析任务管理功能，包括分析任务的创建、执行、结果接收/查询等。

- 应支持视频图像内容分析及描述、视频图像增强与复原、视频图像检索等一种或多种分析处理功能，相关功能符合GA/T 1399相关要求。

      - 应具备视频案事件管理功能并符合以下要求：

- 应支持视频案事件库管理功能。支持针对实际应用的视频案事件库的分类管理，支持在分类视频案事件库之间进行信息资料的复制。

- 应支持视频案事件信息管理功能。支持视频案事件的创建、更新及删除，支持在视频案事件中添加、删除、更新视频图像信息对象，支持对不同视频图像信息对象的特征属性进行标注。

- 应支持视频案事件串并视频案事件功能。能够根据视频案事件类型、作案手段工具、犯罪嫌疑人特征等关键属性对视频案事件进行串并侦查分析，对串并侦查的视频案事件应保持各自视频案事件信息的独立性和完整性。

    - 性能要求

      - 视频图像信息综合应用系统并发性能应满足以下要求：

- 单服务器支持在线用户数≥512个；

- 并发用户数≥64个；

- 支持集群和平滑扩容。

      - 视频图像信息综合应用系统业务响应时间满足以下要求:

- 登录响应时间≤2s，报警定位显示响应时间<3s，查询分析响应时间≤5s；

- 200个用户并发获取地图请求时，每个地图请求的显示响应时间<4s；

- 简单信息查询定位响应时间≤5s，综合查询响应时间≤10 s；

- 模糊查询与统计响应时间<30s。

  - 视频图像分析系统技术要求

    - 视频图像分析系统基础技术要求

省、市级、县级应建设视频图像分析系统。

      - 人、车、物识别

对于视频图像中涉及人、人脸、机动车、非机动车和物品对象的检测、特征提取、分析及结构化描述等应符合GA/T1399的相关要求。

      - 行为识别、事件分析

应符合GA/T1399.2的要求。

      - 时空分析

应符合GA/T1400.1的要求。

      - 态势分析

应利用大数据、深度学习等技术，建立相关模型，对人员的活动规律、车辆的运行轨迹、重点目标轨迹和事件的发展趋势等进行数据碰撞比对，实现对人群行为趋势和事件发展趋势的研判。

      - 视频标注

应符合GA/T1400.2的相关要求。

      - 视频摘要

应符合GA/T1399.2的相关要求。

      - 视频图像增强、视频搜索

应符合GA/T1399.1的相关要求。

      - 视频解析

视频解析结果中涉及到公安业务数据元素的宜符合GA/T543的相关要求。

      - 视频转码

应符合GB/T28181的相关要求。

    - 视频图像分析系统性能要求

      - 视频图像分析系统应支持不同的视频格式及分辨率，并满足以下要求：

- 支持但不限于对352×288、704×576、720×576、1 280×720、1920×1080等一种或多种分辨率的视频图像进行分析处理。

- 支持SVAC、H.264、H.265、MPEG-4等视频编码格式。

- 支持对JPEG、BMP、PNG 等多种格式的图像进行分析处理。

- 网络视频流封装格式符合GB/T28181相关要求。视频文件支持PS、MP4、AVI等多种封装格式。

      - 视频图像分析系统应支持目标检测与特征提取功能并满足以下要求：

- 对于视频中大于（16×16）像素，速度大于1像素/帧的运动目标检测，检测率不低于95%，误检率不高于15%。

- 在光照良好情况下采集的视频图像中大于（32×32）像素的目标区域检测颜色，对粉、红、橙、黄、绿、蓝、紫颜色的识别准确率不低于80%；对黑、白、灰、棕颜色的识别准确率不低于70%。

- 对视频图像中大于（32×64）像素的行人检测，检测率应不低于90%；误检率应不高于10%。

- 对视频图像中大于（64×64）像素的车辆目标进行检测，检测率应不低于90%；误检率应不高于10%。

      - 视频图像分析系统应支持目标数量分析功能并满足以下要求：

- 目标数量分析的性能指标应符合GB/T 30147-2013中7.8、7.9的相关要求。

- 对视频图像中宽度大于100像素的车辆号牌进行识别，应符合以下要求：

- 白天：车头方向的车辆号牌号码识别准确率不小于95%，车尾方向的车辆号牌号码识别准确率不小于80%。

- 夜间：车头方向的车辆号牌号码识别准确率不小于90%，车尾方向的车辆号牌号码识别准确率不小于70%。

- 车辆号牌颜色识别、种类、未悬挂号牌的识别性能要求应符合GA/T 833-20 16的相关规定。

- 对于在光照良好情况下采集的车辆视频图像中大于（256×256）像素的车辆目标进行车身颜色识别，白、灰、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑等车身颜色的识别准确率应不低于70%。

- 对视频图像中大于（256×256）像素、识别为汽车的车辆目标进行车型识别时，在当车辆图像特征完整的前提下，车辆类型（汽车、挂车、摩托车等）的识别准确率应低于90%，车辆子类型（客车、轿车、面包车、越野客车、重中型货车、其他车辆等）的识别准确率应不低小于80%

- 车辆其他基本特征识别的性能应符合GA/T833-2016相关要求。

      - 视频图像分析系统应支持行为分析功能。性能指标应符合GB/T 30147-2013中7.2-7.7的相关要求。

  - 视频图像信息数据库技术要求

    - 视频图像信息数据库接口技术要求

      - 视频图像信息数据库接口协议应符合GA/T1400.4中相关要求。

      - 消息体格式的XML描述符合GA/T 1400.3-2017 附录D相关要求。

      - 消息体对象的XMLSchema 描述与JSON格式消息体的转换规则符合GA/T 1400.3-2017附录E的要求。

    - 视频图像信息数据库功能要求

      - 市、县级视频图像信息数据库应具备向上级视频图像信息数据库进行注册、保活和注销的功能。

      - 市、县级视频图像信息数据库应具备上级视频图像信息数据库按照车辆、人员、案事件、采集设备或系统等属性组合进行查询与检索的功能。

      - 市、县级视频图像信息数据库应具备上级视频图像信息数据库以人脸图片、车辆图片、人员图片作为查询条件进行以图搜图，并支持同时组合车牌号码、车型、车身颜色、人员体貌特征等多属性条件的功能。

      - 市、县级视频图像信息数据库应具备接受上级视频图像信息数据库的布控指令的功能。当发现与布控特征属性相符合的目标对象时应向省级视频图像信息数据库发送告警消息。

      - 市级视频图像信息数据库在收到升级视频图像信息数据库的布控指令时，应根据布控范围将布控指令转发或分发给县级视频图像信息数据库；当市级视频图像信息数据库收到县级视频图像信息数据库的告警时，应将告警转发给省级视频图像信息数据库。

      - 市、县级视频图像信息数据库应具备上级视频图像信息数据库向本级订阅或撤销订阅车辆、人员、案事件视频图像、采集设备、或系统目录等数据的功能。当订阅资源产生新的数据时，通知上级视频图像信息数据库进行数据同步。

      - 市、县级视频图像信息数据库应具备省级视频图像信息数据库跨级订阅的功能，市级视频图像信息数据库应将省级视频图像信息数据库的订阅指令转发给县级视频图像信息数据库；当市级视频图像信息数据库收到县级视频图像信息数据库的通知时，应将通知转发给省级视频图像信息数据库。

      - 视频图像信息数据库应具备存储对象的分类存储管理功能并符合以下要求：

- 应支持设置自动采集视频图像信息对象的存储时间及周期；

- 应支持设置视频分析规则对象的存储时间及周期；

- 应支持存储容量的平滑扩展；

- 应支持配置数据导入与导出；

- 应支持业务数据备份与恢复。

      - 视频图像信息数据库应具备用户管理功能并符合以下要求：

- 视频图像信息数据库的用户权限管理符合GA/T1400.3中相关要求；

- 应具备独立的认证鉴权功能，应对接入视频图像信息数据库的用户身份进行合法性认证；

- 应具备具备身份认证模式并符合GA/T 669.2中相关要求。

- 应具备用户访问控制功能，包括但不限于以下方法：

- 限制用户登录端使用的IP地址；

- 限制用户多点登录。

      - 视频图像信息数据库应具备设备管理功能并符合以下要求：

- 应支持配置视频图像信息综合应用平台、视频图像分析系统以及上级视频图像信息数据库等服务器的地址信息及访问账号信息的功能；

- 应支持创建、查询、更新、删除采集系统、采集设备、视频卡口、车道对象的功能；

- 应支持配置采集系统、采集设备访问账号信息的功能；

- 应支持采集设备登录口令/密码的动态管理功能，能定期自动更新采集设备登录口令/密码；

- 应支持查看视频图像信息综合应用平台、视频图像分析系统、上下级视频图像信息数据库的状态信息；

- 应支持查看所管理的采集系统、采集设备的状态信息。

      - 视频图像信息数据库应具备运维管理功能并符合以下要求：

- 应具备独立的运维管理功能，可以对视频图像信息数据库相关内容进行配置与监控；

- 应实时监测采集接口、数据服务接口与级联接口的运行状态与业务流量；

- 应实时监测视频图像信息数据库各功能模块的运行状态，发现异常情况能及时进行告警。

      - 视频图像信息数据库应具备日志管理功能并符合以下要求：

- 应支持记录系统运行日志和操作日志，运行日志包括视频图像信息数据库内服务模块的启动、停止，系统用户的注册、注销、对象删除操作等信息，操作日志包括管理用户登录、退出、配置操作等使用信息；

- 运行日志及操作日志的存储时间均应不低于180d；

- 应支持日志的统计分析并生成日志分析报表；

      - 视频图像信息数据库时钟同步功能除满足6.1.7要求外还应满足GA/T 1400.4中的相关要求。

    - 视频图像信息数据库性能要求

      - 注册失败时应在300s内重新注册。在90s内未交互信息应进行心跳保活

      - 每分钟注册超过60次时，上级视频图像信息数据库应采取措施避免下级频繁注册。

      - 下级视频图像信息数据库告警/或通知信息发出后若5s内未接收到响应时应重传，当连续3次重传失败时应重新注册。

      - 视频图像信息数据库应支持支持存储、管理JPEG、JPEG2000、BMP、PNG、TIF（TIFF）格式的图像资源；

      - 视频图像信息数据库应支持存储、管理SVAC、H.264、H.265、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG格式的视频资源，可兼容CIF（352×288）、2CIF（704×288）、4CIF（704×576）、D1（720×576）、720P（1280×720）、1080P（1920×1080）、4K（4096×2160）及以上视频分辨率，视频文件格式应支持.ps、.avi、.ts、 .mp4等；

      - 视频图像信息数据库应支持存储管理SVAC、G.71la、G.711u、G.723、G.729格式的音频资源。

      - 视频图像信息数据库并发性能应满足如下要求：

- 并发接收图像对象的速度不小于27张/秒；

- 并发接入系统用户数不少于25个；

- 采集设备对象不少于213个；

- 采集系统对象不少于27个；

- 视频图像信息对象不少于230个；

- 视频分析规则对象不少于217个；

- 视频标签对象不少于230个；

- 目标统计信息对象不少于217个；

- 视频案事件对象不少于217个；

- 并发处于布控状态的布控对象不少于210个；

- 并发处于订阅状态的订阅对象不少于210个。

      - 视频图像信息数据库接口性能应满足如下要求：

- 省、市级视频图像信息数据库应支持不少于100并发服务请求；

- 本级数据精确检索须应在2s内返回结果，模糊检索应在5s内返回结果。

- 各级布控指令下发延迟时间应小于2s，采集布控信息到发出告警信息时间间隔应小于2s。布控误报率应不高于1%，漏报率应不高于10%。

      - 对于时效性要求高的数据及信令经过横向边界安全交互平台传输的延时应不超过500ms。

  - 视频、视频图像信息、数据存储技术要求

    - 基本要求

应符合GA/T 669、GA/T 1400.3、GA/T2019、SJ/T 11787的相关要求。

      - 视频存储时间应不小于30d，重点点位应不低于90d。

      - 视频图像信息存储时间应不小于180d，重点目标的视频图像信息存储时间应不小于365d天。案、事件视频图像信息应长期保存。

      - 其他数据存储时间应不小于360d。

      - 进入公安视频传输网内的重要社会资源视频存储时间宜不低于30d。

      - 宜采用符合自主可控建设规范要求的存储设备，宜采用支持国产处理器架构的硬件平台。

      - 应具备单个存储节点内多磁盘同时故障时数据自动恢复至系统内其它正常的磁盘的能力。

      - 针对不同的存储目录应支持多副本及EC纠删码两种冗余模式。

      - 视频存储应支持流直存模式存储。视频与图片数据直存后应支持即存即取。

    - 省级、市级存储设备技术要求

      - 应采用分布式云存储架构,满足本标准6.8.1基本要求。

      - 应兼容异构服务器硬件节点，应支持不同品牌服务器做统一集群架构。

      - 同一集群内数据存储应同时提供块存储、文件存储、对象存储服务；支持ISCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP、HDFS、RESTful、S3、Swift等协议。同一集群内视频存储应同时提供视频存储、图片存储、对象存储服务，支持GB/T 28181、ONVIF、RTSP、GA/T 1400.4、RESTful、S3协议

      - 应支持在线扩展容量扩展。

      - 应支持动态扩展/删除/更换节点。

      - 支持按需增加/减少单卷/资源池/目录的容量、数据EC安全级别、支持按照容量、存储周期、永久模式进行数据生命周期管理

      - 应具备日志审计功能，系统应对用户行为进行审计，审计记录应包括事件的发生的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及记录数据写入、删除客户端ID、操作时间等操作信息。

      - 应提供图形界面的监控管理工具或提供监控管理数据接口，能够查看网络、硬盘、操作系统、内核等硬件基本信息，并通过工具进行配置管理。

      - 视频存储应支持流直存模式存储。视频与图片数据直存后应支持即存即取。

    - 县（区）级存储

      - 应采用分布式云存储架构,满足本标准6.8.1基本要求。

      - 应兼容异构服务器硬件节点，应支持不同品牌服务器做统一集群架构。

      - 同一集群内应数据存储应同时提供块存储、文件存储、对象存储服务；能提供ISCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP、HDFS、RESTful、S3、Swift等协议。同一集群内视频存储应同时提供视频存储、图片存储、对象存储服务；能提供GB/T 28181、ONVIF、RTSP、GA/T 1400.4、RESTful、S3协议

      - 应支持在线扩展容量扩展。

      - 应支持动态扩展/删除/更换节点。

      - 支持按需增加/减少单卷/资源池/目录的容量、数据EC安全级别、支持按照容量、存储周期、永久模式进行数据生命周期管理

      - 应具备日志审计功能，系统应对用户行为进行审计，审计记录应包括事件的发生的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及记录数据写入、删除客户端ID、操作时间等操作信息。

      - 应提供图形界面的监控管理工具或提供监控管理数据接口，能够查看网络、硬盘、操作系统、内核等硬件基本信息，并通过工具进行配置管理。运维系统

      - 视频存储应支持流直存模式存储。视频与图片数据直存后应支持即存即取。

    - 基本要求

      - 应分别建立省级、市级和县（区）级运维系统。

      - 应对运行的软硬件进行注册、使用和撤回等全生命周期管理。

      - 各级运维系统应能实现对本级内各类设备的管理，包括资产登记、资产维修、资产变更、资产调拨、资产注销整个过程，可对各类资产进行增、删、改、查等操作，并为上级运维系统提供运维信息。

      - 应能设置应急预案。

      - 应具备本级日志管理能力。

      - 应能按单位、部门、角色等进行用户权限分配、管理。

    - 功能要求

      - 运行监测功能应满足以下要求：

- 应对前端信息采集设备的运行情况进行定期或不定期的巡检；

- 应能实时显示前端设备的在线、离线、故障分析、完好率等统计信息；

- 应具备前端设备故障信息告警能力，应具备告警信息推送能力，推送方式包括但不限于本地弹窗、指定地址邮件、指定号码短信、微信公众号等；

- 应具备网络性能、拓扑管理、故障等监测；

- 应具有评价网络性能的能力；

- 应能具备端到端性能统计、故障类型定位，提供可视化的业务流量路径及性能瓶颈点；

- 应实现对各级平台的运行情况监测；

- 应实现对系统内存储设备的存取速度和成功率的监测；

- 应实现对录像进行完整性检查及告警；

- 应实现对系统内数据库和中间件运行的监测；

- 应能对视频图像质量进行诊断，包括场景变更、画面冻结、视频偏色、视频遮挡等；

- 应具有访问量超出阀值告警的能力。

      - 报表统计功能满足以下要求：

- 应能按前端设备类别进行统计，报表类别包括在线统计、离线统计、故障分析统计、完好率统计、综合统计等；

- 应能按网络设备类别进行单类统计/综合统计，报表类别包括通断统计、负载统计、故障分析统计、综合统计等。

  - 安全性

    - 物理安全

应具有监控中心的物理访问控制、防盗窃和破坏、介质安全、防雷击、防火、防水防潮、防静电、温湿度控制、冗余电力供应和电磁防护等功能。

    - 网络安全

      - 应建立网络通信防护机制，实现网络数据传输的完整性保护，满足安全交互系统接入、包过滤、终端准入的要求。

      - 公安视频传输网与公安信息通信网、电子政务外网和其他行业专网、互联网的跨网信息交换应部署安全交互平台，各安全交互平台应与所连接的网络安全措施符合GA/T1788.3的相关要求。

      - 应按照GA/T 1788.1-2021 第6.2.3.1章节的要求采用最小访问控制原则限制网络访问的权限。

      - 公安视频传输网的入网终端应通过审核，未经审批的终端强行接入后应无法使用网络。

    - 设备安全

      - 应建立公安视频传输网主机、设备准入控制机制，防止未授权设备接入网络。

      - 应建立用户与设备、主机、终端的关联机制，防止冒用。

      - 应具备用户操作行为追溯能力，可追溯用户的常见操作。包括但不限于打开应用程序，浏览网页，查询信息，文件复制、调阅视频、外部存储使用等行为。

      - 应能检测设备的“一机两用”行为。当“一机两用”行为发生后应能阻断主机继续连接公安视频传输网并发出预警。

      - 设备网络访问权限与设备所在物理位置应无关联，应具备根据使用主机用户的业务权限动态调整主机的网络访问权限能力。

      - 设备应具有网络入侵防范、恶意代码防范、违规软件检测等能力。

    - 应用安全

      - 应具有身份鉴别、访问控制、通信的完整性、软件容错等功能。

      - 应符合GA/T 669、GB/T 22239等相关标准的规定。

    - 数据安全

      - 应具有数据完整性、一致性、备份与恢复等功能。

      - 应建立公安视频传输网视频图像数据分级分类规则，确定视频图像数据内容的安全级别并确定不同级别数据的访问权限。

      - 应具备数据安全级别动态调整能力。

      - 应具备根据数据安全级别变化而动态调整数据访问权限的能力。

      - 应对前端设备和用户进行基于数字证书身份认证，确保前端设备身份的真实性。认证过程符合GB35114相关要求。

      - 应对视频安全前端设备的基本信息、属性信息以及前端设备的ID、其密码模块ID与设备证书的对应关系作管理。

      - 应对用户的基本信息、属性信息以及用户ID与用户证书的对应关系作管理。

      - 应支持基于数字证书的前端设备的接入认证，域间平台认证、信令认证及安全路由功能。

      - 应支持前端视频文件签名验证，应支持生成验签报告，验签流程符合GB 35114相关要求

      - 应支持视频及音频加密数据的传输。应支持对实时加密视音频播放、历史加密视音频回放、加密视音频的存储、下载、分发、导出等操作。应支持更换视频密钥加密密钥的视频导出。视频加密过程符合GB35114相关要求。

      - 应支持对开放共享的视频（包括共享给上级平台、本级平台客户端、本级平台上墙等），在视频码流中提供不可擦除的视频安全水印。

    - 接入安全

      - 无线视频前端的接入分为互联网接入和专网接入两种模式。

      - 无线视频前端的互联网接入模式应有横向边界安全交互系统提供接入安全交互隔离。

      - 无线视频前端应采用运营商的VPDN或无线专网链路接入模式，应由纵向安全防护系统提供安全交互接入。宜采用符合GB 35114标准的设备，并满足GA/T 1788.2相关技术要求。

      - 二、三类监控点应通过横向边界安全交互平台与公安视频传输网连接。

      - 政府部门与相应各级共享平台应通过横向边界安全交互平台互联，并根据数据共享目录进行交互，各客户终端应进行IP/MAC地址绑定。

      - 各类视频监控与公安视频传输网连接的安全措施应符合GA/T1788.3相关要求。

      - 应进行数据流量管理，应能发现并阻断网络异常通讯。

  - 社会视频图像接入

    - 基本要求

      - 各级社会视频监控资源应通过横向边界安全交互平台接入同级共享平台。

      - 二类监控点应由相关行业或属地平台进行整合后统一接入。

      - 三类监控点接入宜符合GA/T 1781要求。

      - 应建立社会视频图像资源安全审核和管理制度，实现社会面视频资源的管理、汇聚与整合等应用。

      - 进入公安视频传输网并存储视频的二、三类监控点应按照附录D的要求填报“一机一档”信息。

    - 网络接入方式

      - 互联网接入

三类监控点应按照GB/T28181的要求通过互联网采用并符合GA/T 1781的方式接入社会资源接入平台后通过横向边界交互系统单向进入公安视频传输网。

      - 专线接入

对于重点的三类监控点（如案件高发区、娱乐场所、社区重点单位等）应按照GB/T28181的要求，以专线的方式通过横向安全交互系统单向接入公安视频传输网。

      - 电子政务网和其他行业专网接入

对于省、市、县（区）级的二类监控点，应按照GB/T28181的要求，通过政府或其他部门专网方式汇聚至同级联网共享平台后再通过横向边界安全交互系统接入本级共享平台。如需从共享平台获取信息的，应按照共享目录，通过横向边界安全交互系统以专线方式推送。

    - 带宽容量

      - 在从三类监控点构建的系统向公安视频传输网传输视频图像数据时，其需要的传输带宽容量按照共享目录中同一通道的摄像机数量计算，每路上行带宽容量应不低于2Mbps。

      - 在从二类监控点构建的系统向公安视频传输网传输视频图像数据时，应该保证1000Mbps的专网接入带宽，并纳入目录管理。

  - 供电、防雷及接地要求

    - 系统供电

      - 电压波动超过±15%时，应采取稳压措施。

      - 前端重要监控点位宜配备不间断备用电源。

      - 前端监控点在一个区域内相对集中时，宜采用集中供电方式。

      - 对于分散的前端监控点，宜就近供电。

      - 当长距离供电时，应考虑压降补偿。

      - 监控中心应配置不间断备用电源，其容量不宜小于1h并符合GB50348相关要求。

      - 系统供电其他部分应符合GB50348、GB/T15408的相关要求。

    - 防雷及接地

      - 立杆整体应与接地体联合接地。

      - 需注意避开地下管道，焊接处应做防锈处理。

      - 设备箱内应配置保护接地排，所有设备金属外壳、浪涌保护器泄流端应引至保护接地排，并与立杆等电位接地。

      - 应符合GB50348、GA/T670、GB50343的相关要求。

- 工程建设要求

  - 建设程序

    - 建设程序包含项目立项、工程设计、工程施工、工程初步验收与试运行、工程检验验收及移交、系统运行维护等主要阶段。

    - 工程的建设程序应符合GA/T75、GB50348的相关规定。

    - 工程的各阶段设计方案应符合本标准的相关规定。

    - 工程的各阶段设计完成后，建设方应组织工程设计评审，并成立评审专家组。

    - 评审专家组设组长一名,副组长一名。专家组专家从公安部技防专家库、省公安厅科信委专家库、省政府专家库的相关信息化专业人员及财务专家中抽取。同时抽选部分公安机关从事技防管理工作实战经验丰富的技术人员共7-11人参加。专家组应本着客观、公平、公正、审慎的原则参加评审工作。可能影响工程设计评审工作公正性的人员不应参加。

    - 评审专家组应当对照用户需求及各阶段设计任务对工程设计资料内容进行审查。对设计中存在的主要问题提出整改意见和建议,并对设计做出评审结论。评审结论应当有参加评审的专家组成员共同签字。

    - 项目建设单位和设计单位应落实评审会议整改意见，按照评审整改意见的要求修改设计文件并通过评审后提交建设单位的上级主管单位申请工程建设批复文件。

    - 建设单位的上级主管单位应根据评审意见、整改后的设计文件以及项目实际情况向建设单位出具工程建设批复文件。

    - 没有工程建设批复文件的项目不应进入下一项建设程序。

    - 项目变更应经专家评审论证，未经评审通过的变更不应实施。

  - 工程监理

    - 工程建设宜引入监理机制。

    - 监理工作应符合GB/T 50319和GA/T1184的要求。

  - 工程检验

    - 一般要求

工程检验应由通过计量认证或者实验室认可、检查机构认可，并且安防工程检验能力在认证或者认可能力范围内的机构实施，检验内容参照附录B的相关要求。

    - 检验要求

      - 系统检验前，系统应至少试运行3个月。

      - 检验项目应覆盖项目合同、正式设计文件的主要内容。对于变更文件，应是经项目干系方认可的、盖章签字有效的文件。

      - 检验机构应编制检验实施细则，至少包括检验依据、检验项目、使用仪器、抽样率、检验步骤、检验方法、测试方案等主要内容。

      - 采用随机抽样法进行抽样时，抽出样机所需检验的项目如受检验条件制约，无法进行检验，应以相应的可实施的替代检验项目进行检验。检验中，如有不合格项并进行了复测，在检验报告中应注明进行复测的内容及结果。

    - 检验内容

      - 工程在系统试运行后、竣工验收前，应对设备安装、施工质量和系统功能、性能、系统安全性等项目进行检验。

      - 系统检验内容应包括功能、性能、网络传输、监控中心（含数据机房）等技术指标。

      - 系统检验除应符合GB50348、GA/T 793、GB/T 50312的相关规定外，还应满足附录B表B.4的要求。

      - 系统中涉及GB/T28181标准的相关内容可参考附录C，应根据国家相关检验机构提供的最新GB/T28181标准现场符合性测试大纲进行。

      - 系统中涉及视频图像分析系统的宜参照GA/T 1399系列标准进行检验。

      - 系统中涉及视频图像信息数据库的宜参照GA/T1400系列标准进行检验。

  - 验收

    - 验收准备

      - 工程经试运行达到设计、使用要求并为建设单位认可，出具系统试运行报告。

      - 已完成了对相关人员的系统操作与维护的技术培训。

      - 完成系统初验，初验结果合格。

      - 符合竣工要求，出具竣工报告。

      - 工程检验合格并出具工程检验报告。

      - 工程正式验收前，设计、施工单位应向工程验收委员会提交下列验收图纸资料（全套）：

- 设计任务书；

- 合同；

- 初步设计方案论证意见（附方案评审小组或评审委员会名单）及设计、施工单位与建设单位共同签署的设计整改落实意见，设备材料清单；

- 项目招标文件及工程合同

- 项目深化设计文件与相关图纸资料（系统图、平面图及设备材料配置表、地埋线缆管道布线图和/或架空线缆布线图、监控中心布局图、设备接线图、设备材料清单以及系统选用的主要设备、材料、系统软件的质量证明文件等）；

- 监理委托书，监理大纲，监理日、周、月报等相关资料（如有）；

- 开工报告；

- 设备进场签收单；

- 隐蔽工程随工验收单；

- 工程变更审核单（如有）；

- 人员培训内容和培训效果记录；

- 系统应用资料（包括但不限于操作和日常维护说明，系统使用说明书）；

- 系统试运行报告（试运行期不少于90d）；

- 系统初验报告；

- 系统竣工报告；

- 用户使用报告；

- 检测报告(包括但不限于项目使用产品的检测报告以及GB/T 28181符合性检测报告，GA/T 1399符合性检测报告，GA/T 1400符合性检测报告和等保2.0测评报告等。)；

- 系统使用说明书（含操作和日常维护说明、系统软件用户手册）；

- 系统竣工决算报告或相应等效文件（按合同和被批准的正式设计文件，由设计施工单位对系统费用概预算执行情况作出的说明）；

- 售后服务承诺；

- 信息资源共享的相关管控制度和共享保密协议。

    - 验收的组织与职责

      - 系统验收应成立验收委员会。验收委员会成员应由建设单位、建设单位上级主管部门、省政法、财政、公安代表和相关技防专业技术专家组成。验收委员会下设专家组。可能影响验收工作公正性的人员不应加入验收委员会。

      - 专家组设组长一名,副组长一名。专家组专家从公安部技防专家库、省公安厅科信委专家库和政府采购专家库的相关信息化专业人员及财务专家中抽取。同时抽选部分公安机关从事技防管理工作实战经验丰富的技术人员共7-11人参加。验收专家组成员宜与评审专家组成员一致。专家组应本着客观、公平、公正、审慎的原则参加验收工作。

      - 专家组下应设立资料审查组、施工验收组和技术质量验收组，分别进行资料、施工和技术质量的验收。验收结论由验收人员共同签署。

      - 专家组应当对照设计任务书、合同或者深化设计方案,对系统的施工、技术、资料等内容进行审查。对系统建设中存在的主要问题提出整改意见和建议,对系统做出验收结论。验收结论应当有参加验收的专家组成员共同签字。

      - 验收委员会职责包括以下内容：

- 应对系统做出正确、公正、客观的验收结论；

- 应对系统建设中存在的主要问题提出整改意见和建议；

- 应当对照设计任务书、合同、深化设计方案,对系统的施工、技术、资料等内容进行审查。对系统建设中存在的主要问题提出整改意见和建议,对系统做出验收结论。验收结论应当有参加验收的专家组成员共同签字。发现系统有重大缺陷或明显不符合验收内容要求的，应向设计、施工单位提出质询，并视答辩情况决定验收工作是否继续进行。

    - 资料审查与验收

      - 资料审查由资料审查组负责实施。

      - 设计、施工单位应提供全套验收资料，并做到内容完整、标记确切、文字清楚、数据准确、图文表一致、签署规范。

      - 资料验收要审查全部资料，重点审查图纸资料的完整性、准确性、规范性以及售后服务条款并做记录，并按本标准中表B.5列出的相关项目与要求进行验收。

    - 施工验收

      - 施工验收由施工验收组负责实施。

      - 施工验收应依据正式设计文件、图纸进行。施工过程中若对正式设计文件进行了局部调整或变更的，应由施工方提供经批准的工程更改审核单。

      - 施工验收包含对前端设备安装验收、传输设备安装验收、终端设备安装验收及供电设备安装验收等。应按本标准中表B.6列出的相关项目与要求进行验收，并记录结果。

    - 技术验收

      - 技术验收由技术验收组负责实施。

      - 检查系统选用的设备和产品，应符合国家法规和现行相关标准的规定，并经检验或认证合格。

      - 对照系统竣工报告、初验报告和系统检验、测试报告，检查系统设备配置（包括数量、型号、安装部位）、系统软件版本，应符合正式设计文件要求。若有变更，需提供经批准的工程更改审核单（见表B.3）。

      - 按照设计任务书（合同）、正式设计文件、系统功能性能检验报告和管理平台软件测试报告，现场抽验系统的基本功能性能和技术指标，并将抽验结果记录于本标准表B.7中。

      - 对照正式设计书（合同）、正式设计方案和系统功能性能检验报告，复查监控中心物理安全、防雷接地、电源等项目，检查其是否具有自身防范（如防盗门、门禁、探测器、紧急报警按钮等）和防火等安全措施，并做记录。

    - 验收结论与整改

      - 验收判据主要包括：

- 资料审查判据：按本标准中表B.5要求及其提供的合格率计算公式打分；

- 施工验收判据：按本标准中表B.6要求及其提供的合格率计算公式打分。按本标准中表B.2的要求对隐蔽工程质量进行复核、评估；

- 技术验收判据：按本标准中表B.7要求及其提供的合格率计算公式打分。

      - 验收结论主要包括：

- 验收通过：根据验收判据所列内容与要求，验收结果优良，判定为验收通过。即按本标准中表B.5要求，资料审查结果Kz≥0.8；按本标准中表B.6要求，工程施工质量验收结果Ks≥0.8；按本标准中表B.7要求，技术质量验收结果Kj≥0.8；

- 验收基本通过：根据验收判据所列内容与要求，验收结果及格，判定为验收基本通过。即：0.6≤（Kz/Ks/Kj）＜0.8。验收中出现个别项目达不到设计使用要求而不合格，但不影响使用的，也可判为基本通过；

- 验收不通过：系统存在重大缺陷、质量明显达不到设计任务书或合同要求，包括系统检验重要功能指标不合格，按验收判据所列的内容与要求，Kz、Ks、Kj中出现一项＜0.6的，判为验收不通过。

      - 系统验收委员会（小组）应将通过、基本通过或不通过的验收结论填写于验收结论汇总表（见本标准中表B.8），并对验收中存在的主要问题提出建议与要求：本标准中表B.5、表B.6、表B.7应作为表B.8的附表。

      - 验收不通过的系统不得正式交付使用。设计、施工单位应根据验收结论提出的问题，在规定时间内落实整改后方可再提交验收。系统复验时对原不通过部分的抽样比例应加倍，复测仍不合格则判该项目为不合格。

      - 验收通过或基本通过的系统，设计、施工单位应根据验收结论提出的建议与要求，提出书面整改、完善措施，经建设（使用）单位认可、签署意见后实施整改。

  - 系统移交

    - 资料移交

      - 系统验收通过或基本通过后，设计、施工单位应整理编制系统竣工图纸资料，至少以一式三份交建设（使用）单位。建设（使用）单位签收盖章后，其中一份交还设计、施工单位存档。

      - 提供经修改、校对并符合规定的验收图纸资料。

      - 验收文件（含验收机构组成人员名单）。

      - 设计、施工单位根据验收结论写出的并经建设（使用）单位认可的整改落实措施。

      - 设计、施工单位提供的有关设备、系统软件日常维护和操作的使用资料。

    - 系统移交

      - 系统验收通过或基本通过并在整改措施落实后，方可正式移交、投入使用。

      - 系统移交过程中，建设（使用）单位应有专人负责，并建立系统操作、保养、管理等制度；系统设计、施工单位应建立、落实维修服务保障制度。

      - 涉密系统的图纸资料，建设（使用）单位，设计、施工单位和检验、测试、验收机构及人员必须遵守国家有关保密规定，做好保密工作。

- 系统运行维护要求

  - 工作程序

    - 使用单位在系统交付使用后，应制定相应的管理制度，应制定系统运行和维护保养规划，并提出运行和维护保养需求。

    - 系统运行宜包括运行保障、信息接收与事件处置、检查和监督等。

    - 应根据运行规划，确认相应的人力资源配备，包括监控中心的值机人员、处警人员等。应根据岗位需要定期对相关人员进行法律知识、专业知识和技能培训。

    - 应根据管理要求和运行规划，对系统进行相关操作，监控系统运行状态，登记设备运行情况，解决各种突发事件，对警情信息进行分类分级。

    - 应对运行工作进行包括运行保障情况、报警处置合规性和准确性等进行检查。

    - 使用单位可根据系统规模、维护保养需要和自身能力，委托维护保养单位或自行开展维护保养工作。

    - 维护人员应根据运维系统所提供的系统运行情况报表进行维护并建立维护档案。

  - 工作内容与要求

    - 功能/性能测试

结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进行定期测试。设备的功能/性能应满足使用/管理要求。设备测试结果应记录到维护档案中。

    - 隐患排查

通过询问系统管理员/操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。

    - 设备电气参数与性能检查

通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。设备运行指示应正常，排查明显故障隐患。

    - 运行环境检查

检查设备的局部环境，重点检查有无引发漏报警、误报警和影响监视效果，降低监视范围的因素，对异常情况应及时调整或处置，并记录到维护档案中。

    - 物理检查

检查设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在,对于设备的拆改、挪移应及时反映至系统运维档案中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。

    - 清洁整理

清理设备内外的灰尘、污物。确保设备内外清洁，无影响设备使用效果的污物或覆盖物。对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。

    - 设备调整

根据检查结果和系统需要调整设备的相关参数，对前端探测设备根据防护需要调整设备的灵敏度、监视范围、监视角度等，确保设备处在最好状态或保持应有监视效果，并记录到维护档案中。

    - 线缆、路由检查

传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全,标识应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。

    - 传输设备检查

传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。

    - 系统校时

对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足本标准规定或使用/管理要求。

    - 系统备份

应定期对系统信息、事件数据及其它有助于保证系统安全，有助于系统快速恢复的数据资料进行备份，并注明备份时间、恢复数据注意事项等信息。

    - 问题处置

对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。解决结果应记录到维护档案中。

- （资料性附录）
各类监控点设施配置表

  - 公共安全视频图像监控点位布设要求

    - 一类监控点的布设要求

      - 城市要害区域

城市要害区域的视频图像采集设备应能摄取进入区域的机动车、非机动车、人员等各类情况，能够清晰显示进出车辆基本特征和行人体貌特征。该区域出入口应配置卡口设备，确保每条机动车道、非机动车道都在监控范围内；在一些重要路段的交叉口应采用全景或全方位监控，并应能联动低照度云台视频采集设备，实时掌握进出区域的情况；以人员正常行走速度为基准，在该区域行走时，确保每2分钟行人目标被视频采集设备捕获一次清晰、可辨识取证的图像，宜提供清晰、可辨识取证的人脸特征图像；还应采用高空瞭望监控，并能与近景设备关联。

      - 城市重点区域

城市重点区域以主要街道为监控网格，区域内的视频图像采集设备应能摄取进入区域的机动车、非机动车、人员等各类情况，能够清晰显示进出车辆基本特征和行人体貌特征。该区域出入口应配置卡口设备，确保每条机动车道、非机动车道都在监控范围内；在主要街道的交叉口应采用全景或全方位监控，并应能联动低照度云台视频采集设备，实时掌握进出区域的情况；以人员正常行走速度为基准，在该区域行走时，确保每3分钟行人目标被视频采集设备捕获一次清晰、可辨识取证的图像；还宜采用高空瞭望监控，并能与近景设备关联。

      - 城市一般区域

城市一般区域的监控以出入口和道路沿线的单位、场所、易发案部位为监控网点进行构建，区域内的视频图像采集设备应能摄取进入区域的机动车、非机动车、人员等各类情况，能够清晰显示进出车辆基本特征和行人体貌特征。该区域出入口宜配置卡口设备，确保每条机动车道、非机动车道都在监控范围内；对于次要街道交叉路口，每个方向都应安装固定摄像机，并宜能联动低照度云台视频采集设备，实时掌握进出区域的情况。以人员正常行走速度为基准，在该区域行走时，确保每4分钟行人目标被视频采集设备捕获一次清晰、可辨识取证的图像；还可采用高空瞭望监控，并能与近景设备关联。

      - 卡口

卡口系统应能对机动车自动抓拍，对车辆车牌、车辆类型、颜色特征识别和对驾乘人员人脸特征的自动提取；应能针对敏感车辆、特征目标、身份信息等进行布控，联动前端直接报警；应能判断车辆行驶方向，方便协调所属区域警务人员对其进行监控及拦截；应能生成视频、事件记录等多种结构化信息，为后端平台实战功能提供结构化数据；应能清晰显示并记录非机动车基本特征、人员体貌特征和人脸特征等。

交叉路口、主要路段、主要干道、十字路口、丁字路口等应根据属地管理、地理布局、治安情况等原则划分治安区域，区域边界应部署卡口和高清监控点位，做到“车过留牌，人过留影”。

    - 二类监控点的布设要求

单位出入口两侧应安装监控摄像机，对出入口机动车、非机动车、人员等进行全域交叉覆盖监视，图像应能清晰显示进出大门人员体貌特征和车辆基本特征；临街的出入口附近应安装多台监控摄像机，监控范围应覆盖门前广场、空地及道路，图像能够清晰显示大门外人员和车辆的特征及活动情况；与街面毗邻的外部围墙，应在围墙拐角处多角度安装监控摄像机，确保全域交叉覆盖监视，图像应能清晰显示街面人员和车辆的特征及活动情况。涉及公共区域的主要通道、人员聚集场所等重要部位设置的摄像机应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人员体貌特征。

    - 三类监控点的布设要求

出入口两侧需安装监控摄像机，对出入口人流、车流进行全域交叉覆盖监视，图像需能够清晰显示进出人员体貌特征和车辆基本特征。出入口临街附近需安装多台监控摄像机，监控范围覆盖门前广场、空地及道路，应能够清晰显示大门外人员和车辆的特征及活动情况

  - 公共安全视频图像监控点位设施配置参考表

  - 一类视频图像采集设施配置参考表

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区干道 | 要害 | 1.出入口应安装卡口设备。重要路段的交叉口还应采用全景或全方位摄像机。 2.重要路段应设置固定高清摄像机。 3.应安装高空瞭望监控设备，并能与近景摄像机关联。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路旁。 2.道路车辆卡口设备应满足DB61/T 936要求，安装间隔不超过1000m。 3.高空瞭望设备应保证监控区域全覆盖。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，200m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体貌特征。 3.每2分钟应捕获一次行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 4.卡口设备应能够监控、记录各个方向进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征，具有黑名单报警功能，报警延时时间不超过4s。 |
|  | 重点 | 1.出入口应安装卡口设备。主要街道的交叉口还应采用全景或全方位摄像机。 2.主要路段应设置固定高清摄像机。 3.宜安装高空瞭望监控设备，并能与近景摄像机关联。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路旁。 2.道路车辆卡口设备应满足DB61/T 936要求，安装间隔不超过2000m。 3.高空瞭望设备应保证监控区域全覆盖。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，150m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认5m到50m范围内人员活动行为和体貌特征。 3.每3分钟应捕获一次行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 4.卡口设备应能够监控、记录各个方向进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征，具有黑名单报警功能，报警延时时间不超过4s。 |
|  | 一般 | 1.出入口宜安装卡口设备。次要街道的交叉口还应采用固定高清摄像机，宜配置全方位摄像机。 2.次要路段宜设置固定高清摄像机。 3.可安装高空瞭望监控设备，并能与近景摄像机关联。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路旁。 2.道路车辆卡口设备应满足DB61/T 936要求，安装间隔不超过2000m。 3.高空瞭望设备应保证重点监控区域全覆盖。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认5m到50m范围内人员活动行为和体貌特征。 3.每4分钟应捕获一次行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 4.卡口设备应能够监控、记录各个方向进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征，具有黑名单报警功能，报警延时时间不超过4s。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道 | 要害 | 1.出入口之间的重要路段应接力设置视频卡口设备。 2.人行路口、重要路段应设置固定和/或带云台高清摄像机。 3.带云台高清摄像机应与卡口报警信息联动。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路旁。 2.视频卡口设备应保证正面和反面双视场。 3.夜间光线不足时，应采取补光措施。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，200m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认5m到100m范围内人员活动行为和体貌特征。 3.每2分钟应捕获一次行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 4.卡口设备应具有黑名单报警功能，报警延时时间不超过4s。 |
|  | 重点 | 1.出入口之间的主要路段宜接力设置视频卡口设备。 2.人行路口、主要路段应设置固定高清摄像机，宜设置带云台高清摄像机。 3.带云台高清摄像机应与卡口报警信息联动。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路旁。 2.视频卡口设备应保证正面和反面双视场。 3.夜间光线不足时，应采取补光措施。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，150m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认5m到100m范围内人员活动行为和体貌特征。 3.每3分钟应捕获一次行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 4.卡口设备应具有黑名单报警功能，报警延时时间不超过4s。 |
|  | 一般 | 1.出入口之间的次要路段宜接力设置视频卡口设备。 2.人行路口、次要路段应设置固定高清摄像机，可设置带云台高清摄像机。 3.带云台高清摄像机应与卡口报警信息联动。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路旁。 2.视频卡口设备应保证正面和反面双视场。 3.夜间光线不足时，应采取补光措施。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认5m到100m范围内人员活动行为和体貌特征。 3.每4分钟应捕获一次行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 4.卡口设备应具有黑名单报警功能，报警延时时间不超过4s。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行横道 | 要害 | 1.道路两端应设置视频卡口设备。 2.道路两端应设置人脸识别设备。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路两旁。 2.立杆高度宜在2.5m到3.5m。 3.补光灯与摄像机配套安装，满足全天候监控要求。 | 1.应清晰记录行人、车辆所有细节信息。 2.应实现人脸照片抓拍和人脸识别，应实现人脸比对及黑名单报警，报警延时时间不超过4s。 |
|  | 重点 | 1.道路两端宜设置视频卡口设备。 2.道路两端宜设置人脸识别设备。 3.如不采用1和2，应设置固定和全景或全方位摄像机相结合。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路两旁。 2.立杆高度宜在2.5m到3.5m。 3.补光灯与摄像机配套安装，满足全天候监控要求。 | 1.应清晰记录行人、车辆所有细节信息。 2.宜实现人脸照片抓拍和人脸识别，应实现人脸比对及黑名单报警。 |
|  | 一般 | 1.道路两端可设置视频卡口设备。 2.道路两端可设置人脸识别设备。 3.如不采用1和2，应设置固定摄像机，宜设置全景或全方位摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在道路两旁。 2.立杆高度宜在2.5m到3.5m。 3.补光灯与摄像机配套安装，满足全天候监控要求。 | 1.应清晰记录行人、车辆所有细节信息。 2.可实现人脸照片抓拍和人脸识别，应实现人脸比对及黑名单报警。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下通道人行天桥 | 要害 | 1.两端出入口应设置视频卡口设备和人脸识别设备。 2.地下通道内和人行天桥上应设置固定摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在通道、天桥两旁。 | 1.应清晰记录双向行人、车辆所有细节信息。 2.应实现人脸照片抓拍和人脸识别，应实现人脸比对及黑名单报警，报警延时时间不超过4s。 |
|  |  |  | 2.安装高度宜在2.5m到3.5m。 |  |
|  |  |  | 3.补光灯与摄像机配套安装，满足全天候监控要求。 |  |
|  |  |  | 4.在光线对比强烈的监控场所，应选择宽动态摄像机。 |  |
|  | 重点 | 1.两端出入口应设置视频卡口设备，宜设置人脸识别设备。 2.地下通道内和人行天桥上应设置固定摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在通道、天桥两旁。 | 1.应清晰记录行人、车辆所有细节信息。 2.应实现人脸照片抓拍和人脸识别，应实现人脸比对及黑名单报警。 |
|  |  |  | 2.安装高度宜在2.5m到3.5m。 |  |
|  |  |  | 3.补光灯与摄像机配套安装，满足全天候监控要求。 |  |
|  |  |  | 4.在光线对比强烈的监控场所，应选择宽动态摄像机。 |  |
|  | 一般 | 1.两端出入口宜设置视频卡口设备，可设置人脸识别设备。应设置固定摄像机。 2.地下通道内和人行天桥上宜设置固定摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物，安装位置选择在通道、天桥两旁。 2.安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.补光灯与摄像机配套安装，满足全天候监控要求。 4.在光线对比强烈的监控场所，应选择宽动态摄像机。 | 1.应清晰记录行人、车辆所有细节信息。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 要害 | 1.出入口应设置卡口设备。 2.应接力设置固定和带云台高清网络摄像机。 3.应设置全景或全方位摄像机，应设置高空瞭望监控设备，并能与近景摄像机关联。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.应采用同方向多固定摄像机安装方式，也可采用背向、交叉覆盖安装方式。 3.安装高度宜在3.5m以上。 4.应保证立杆的强度和稳定性，高空瞭望监控设备云台宜采用坐装。 5.视频监控设备应具有联动功能，监控视场无死角。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体态特征。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能捕获5m到100m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 5.高空瞭望半径应大于1000m。 6.通过高空瞭望与近景摄像机联动实现视频增强显示功能。 |
|  | 重点 | 1.出入口应设置卡口设备。 2.应接力设置固定和带云台高清网络摄像机。 3.应设置全景或全方位摄像机，宜设置高空瞭望监控设备，并能与近景摄像机关联。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.应采用同方向多固定摄像机安装方式，也可采用背向、交叉覆盖安装方式。 3.安装高度宜在3.5m以上。 4.应保证立杆的强度和稳定性，高空瞭望监控设备云台宜采用坐装。 5.视频监控设备应具有联动功能，监控视场无死角。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体态特征。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能捕获5m到100m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 5.高空瞭望半径应大于1000m。 6.通过高空瞭望与近景摄像机联动实现视频增强显示功能。 |
|  | 一般 | 1.出入口应设置卡口设备。 2.应设置固定高清网络摄像机，宜设置带云台高清网络摄像机。 3.宜设置全景或全方位摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.应采用同方向多固定摄像机安装方式，也可采用背向、交叉覆盖安装方式。 3.安装高度宜在3.5m以上。 4.应保证立杆的强度和稳定性。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体态特征。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能捕获5m到100m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市综合地下管廊 | 要害 | 1.综合地下管廊出入口应设置摄像机； | 1.摄像机视场范围5m内应无遮挡物。 | 1.应能清晰记录进出地下管廊所有人员和装备的详细信息。 |
|  |  | 2.应选用红外或星光级固定摄像机。 | 2.应在出入口处安装。 | 2.应能实时显示管网的当前状态。 |
|  |  |  |  | 3.应具有人脸实时比对异常报警功能。 |
|  | 重点 | 1.综合地下管廊出入口应设置摄像机； | 1.摄像机视场范围5m内应无遮挡物。 | 1.应能清晰记录进出地下管廊所有人员和装备的详细信息。 |
|  |  | 2.应选用红外或星光级固定摄像机。 | 2.应在出入口处安装。 | 2.应能实时显示管网的当前状态。 |
|  | 一般 | 1.综合地下管廊出入口应设置摄像机； | 1.摄像机视场范围5m内应无遮挡物。 | 1.应能清晰记录进出地下管廊所有人员和装备的详细信息。 |
|  |  | 2.应选用红外或星光级固定摄像机。 | 2.应在出入口处安装。 |  |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业服务等公共活动区域；治安复杂的公共区域 | 要害 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.区域内应设置全景或全方位摄像机。 3.要害部位应安装固定高清摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.可立杆或借用支撑物安装，安装高度宜在3m到4m。 | 1.应能清晰记录进出区域的行人和车辆的详细信息。 2.应能对人脸和过往车辆的车牌进行捕获和识别。 3.应具有异常行为和事件的自动报警能力。 4.应能对重点嫌疑人员追踪和局部放大特写。 |
|  | 重点 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.区域内应设置高清网络球机。 3.重点部位应安装固定高清摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.可立杆或借用支撑物安装，安装高度宜在3m到4m。 | 1.应能清晰记录进出区域的行人和车辆的详细信息。 2.宜能对人脸和过往车辆的车牌进行捕获和识别。 2.宜能对重点嫌疑人员进行追踪和局部放大特写。 3.应具有异常行为和事件的自动报警能力。 |
|  | 一般 | 1.出入口应安装视频卡口设备。 2.区域内宜安装高清网络球机。 3.重点部位宜安装固定高清摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.可立杆或借用支撑物安装，安装高度3m到4m。 | 1.应能清晰记录进出区域的行人和车辆的详细信息。 2.宜能对人脸和过往车辆的车牌进行捕获和识别。 3.宜能对重点嫌疑人员进行追踪和局部放大特写。 4.应具有异常行为和事件的自动报警能力。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省际、市际、县际、城镇道路主要出入口 |  | 1.应设置道路车辆卡口。 2.宜采用车头车尾信息同步采集的卡口系统。 3.宜设置带云台星光级高清摄像机 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.道路车辆卡口设备应用应满足DB61/T 936要求。 | 1.满足本标准中A.1.1.4和DB61/T 936的性能指标要求。 2.能够监控、记录高速公路、封闭式道路及国道等方向进出车辆。 3.大场景监控，能实时观察和记录半径50-500m范围内车辆、人员活动行为及特征，可变倍观察细节。 4.监控捕捉车头，能够辨清车型、车牌，实现车牌、车型、车身颜色等特征的自动识别。配合补光辨析车内驾驶员、副驾驶人脸。 5.全天候（白天、黑夜）车辆抓拍。 |
| 高速公路、国道、省道上的治安检查站、公路检查站、收费站等 |  | 1.进入检查站之前，宜设道路车辆卡口。 2.检查站入口宜增设视频卡口。 3.宜与收费站共享车辆信息。 4.宜设置带云台星光级高清摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.道路车辆卡口设备应用应满足DB61/T 936要求。 3.视频卡口宜与道闸系统联合使用。 | 1.满足本标准中A.1.1.4和DB61/T 936的性能指标要求。 2.能够监控、记录检查站、收费站等进出车辆。 3.大场景监控，能实时观察和记录半径10-300m范围内车辆、人员活动行为及特征，可变倍观察细节。 4.监控捕捉车头，能够辨清车型、车牌，实现车牌、车型、车身颜色等特征的自动识别。配合补光辨析车内驾驶员、副驾驶人脸。 5.应能辨认10m到30m范围内驾驶人员活动行为和体貌特征。 6.人脸特征应可识别。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立交桥、环路出入口 |  | 1.应设置道路车辆卡口。 2.宜设置带云台星光级高清摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.道路车辆卡口设备应用应满足DB61/T 936要求。 | 1.满足本标准中A.1.1.4和DB61/T 936的性能指标要求。 2.能够监控、记录立交桥、环路出入口各方向进出车辆。 3.大场景监控，能实时观察和记录半径10-300m范围内车辆、人员活动行为及特征，可变倍观察细节。 4.监控捕捉车头，能够辨清车型、车牌，实现车牌、车型、车身颜色等特征的自动识别。配合补光辨析车内驾驶员、副驾驶人脸。 5.全天候（白天、黑夜）车辆抓拍 |
| 桥梁、隧道、涵洞 |  | 1.重要、危险的桥梁、隧道、涵洞的出入口应设置道路车辆卡口。 2.当桥梁、隧道、涵洞超过1000m时，除应在出入口设置道路车辆卡口外，还应在两端出入口间设置视频卡口或固定摄像机。 3.当桥梁、隧道、涵洞不超过1000m时，宜在两端出入口间设置视频卡口或固定高清摄像机。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.道路车辆卡口设备应满足DB61/T 936要求。 3.隧道、涵洞内应使用宽动态摄像机。 4.桥梁上应使用星光级摄像机。 | 1.应满足DB61/T 936性能指标要求。 2.能够监控、记录进出桥梁、隧道、涵洞的进出车辆。 3.卡口兼顾车牌记录及视频监控双重功能。 4.监控捕捉车头，能够辨清车型、车牌，实现车牌、车型、车身颜色等特征的自动识别。配合补光辨析车内驾驶员、副驾驶人脸。 5.全天候（白天、黑夜）车辆抓拍。 6.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 7.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火车站 汽车站 地铁站 |  | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道应设置人脸识别系统。 3.车站广场应设置装全景或全方位高空瞭望监控设备。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.除高空瞭望监控设备外，其它摄像机安装高度宜在2.5m以上。 3.视频监控设备应具有联动功能。 4.高空瞭望设备应保证重点监控区域全覆盖。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体态特征。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能捕获5m到100m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 5.高空瞭望半径应大于1000m。 6.通过高空瞭望与近景摄像机联动实现视频增强显示功能。 |
| 民用机场 |  | 1.出入口及干道应设置道路车辆卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.广场应设置装全景或全方位高空瞭望监控设备。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.除高空瞭望监控设备外，其它摄像机安装高度宜在2.5m以上。 3.视频监控设备应具有联动功能。 4.高空瞭望设备应保证重点监控区域全覆盖。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体态特征。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能捕获5m到100m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 5.高空瞭望半径应大于1000m。 6.通过高空瞭望与近景摄像机联动实现视频增强显示功能。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站 |  | 1.出入口应设置视频卡口设备。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.安装高度宜在m3.5m以上。 3.视频监控设备应具有异常报警功能。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 3.应能捕获5m到50m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 |
| 学校、医院、重点小区、政府机关 |  | 1.出入口应安装视频卡口设备。 2.进出通道宜安装人脸识别系统。 3.门前宜安装全景高空瞭望监控设备。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.全景监控设备应保证重点监控区域全覆盖。 | 1.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 2.应能辨认10m到100m范围内人员活动行为和体态特征。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能捕获5m到100m行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 |
| 乡镇 |  | 1.出入口宜设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.街道两侧应每隔一定距离背向设置多台监控摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |

- 表A.1(续)

| 监控点 | 监控区域 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动治安车、巡逻车 |  | 车载云台、高清摄像机、升降杆、存储设备、数据处理设备、车载显示设备、通讯设备等。 | 安装在执法车上。 | 1.对周边的治安事件进行取证。 2.对周边的治安事件进行处理、处罚。 3.充当治安事件现场信息采集终端，为指挥决策提供支持。 |
| 公共场所移动布控 |  | 高清摄像机、传输通信设备、语音对讲设备、无人机等。 | 1.隐蔽安装。 2.高空监视。 | 1.便携式设备，实现对人员聚集监视、群体行为分析、路况态势分析、车流量统计等。 2.能辨认15m范围内被监控人员的身份。 |
| 移动单兵终端 |  | 便携式摄像机、执法仪（移动终端）等。 | 随身携带，现场执法。 | 1.支持实时视频回传、语音对讲、执法信息传送等功能。 2.支持多播、单播视频会议功能，实现对治安事件处理的指挥决策。 3.文明执法，对执法过程取证。 |

    - 二类视频图像采集设施配置参考表

  - 二类视频图像采集设施配置参考表

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广播电台、 电视台、报社、 通讯社等重要新闻单位 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 民用机场 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.安检区以外开放区域的人员聚集场所应设置固定和带云台摄像机，宜设置全景摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.开放区域固定摄像机应根据监控实际需要，全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.应实时捕获行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 |
| 铁路车站、港口 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.外广场、售票大厅、候车大厅、安检大厅、站台等开放区域的人员聚集场所应设置固定摄像机，宜设置全景摄像机作为辅助。 4.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.开放区域固定摄像机应根据监控实际需要，全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.应实时捕获行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通站 | 1.出入口应设置固定摄像机。 2.人行通道宜设置人脸识别系统。 3.在运营公共区域内应设置固定和带云台摄像机，宜设置全景摄像机。 4.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场范围内人员情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.应实时捕获行人清晰、可辨识取证的图像。 |
| 长途汽车站及公共交通枢纽站 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.安检区、候车区等开放区域人员聚集场所应设置固定和带云台摄像机，宜安装全景摄像机。 4.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.开放区域固定摄像机应根据监控实际需要，全区域交叉覆盖监视。 | 1、应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.应实时捕获行人、车辆清晰、可辨识取证的图像。 5.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征，配合补光可辨析车内驾驶员、副驾驶人脸。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党政机关单位 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 金融营业场所、金银首饰库、珠宝库等 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 4.营业网点、自助网点外部一定区域，运钞交接区、营业大厅应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.应满足DB61/T 934要求。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应达到DB61/T 934功能性能指标要求。 2.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 电信、邮政单位 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应达到DB61/T 934功能性能指标要求。 2.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电、供热、自来水厂及石油、天然气、煤气等生产、输送、存储、供应企业 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应达到DB61/T 934功能性能指标要求。 2.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 大型物资储备单位、大中型商贸中心、商业街和大型农贸市场 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.区域内应设置全景或全方位摄像机。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1、应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.应能对重点嫌疑人员追踪和局部放大特写 5.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 学校、医院 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.区域内应设置全景或全方位摄像机。 4.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1、应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.应能对重点嫌疑人员追踪和局部放大特写。 5.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博物馆、档案馆和重点文物保护单位 | - 出入口应设置视频卡口设备。 - 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 - 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 研制、生产、销售、储存危险物品、药品或者实验、保藏传染性菌、毒种的单位 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 民用爆炸物品储存等单位 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |
| 国家重点建设工程 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.开放区域应设置固定和带云台摄像机，宜安装全景摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域内摄像机应全区域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 3.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育比赛场馆、大型建筑物 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.进出通道宜设置人脸识别系统。 3.区域内应设置全景或全方位摄像机。 4.与街面毗邻的外部围墙应设置摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.公共区域的摄像机应确保交叉碰撞全域覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内10m外，500m以内人员、活动情况。 3.应能辨认5m到50m范围内人员面部特征。 4.应能对重点嫌疑人员追踪和局部放大特写。 |
| 林区、景区、风景名胜、重要水源地 | 1.出入口宜设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定低照度摄像机。 3.可设置热成像、大倍率摄像设备。 | 1.摄像机视场范围内10m内应无固有或成长性遮挡物。 2.除热成像设备外，其它摄像机安装高度宜在2.5m以上。 3.视频监控设备应具有联动功能。 4.热成像设备应保证重点监控区域全覆盖。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5．热成像设备应能对着火点实时报警。 |
| 旅馆业 | 1.出入口宜设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机应确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歌舞娱乐场所、桑拿洗浴场所等公共复杂场所 | 1.出入口宜设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台固定和或带云台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机应确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |
| 网吧、超市 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台固定和或带云台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 5.营业厅内应安装全景摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机宜置顶安装。 3.公共区域的摄像机应确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |
| 二手机电市场 | 1.出入口宜设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台固定和或带云台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |

- 表A.2(续)

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二手车、二手家电交易市场 | 1.出入口应设置视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台固定和或带云台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |
| 公园风景旅游区、商场、写字楼、会展中心等 | 1.出入口宜安装视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台固定和或带云台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |
| 封闭式住宅小区 | 1.出入口宜安装视频卡口设备。 2.出入口两侧应设置固定摄像机。 3.出入口临街附近应设置多台固定和或带云台摄像机。 4.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机确保全域交叉覆盖监视。 | 1.监控范围覆盖出入口、门前广场、空地及道路。应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |

    - 三类视频图像采集设施配置参考表

  - 三类视频图像采集设施配置参考表

| 监控点 | 设置要求 | 安装要点 | 效果、作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开放式住宅小区、城中村 | 1.主要道路出入口宜设置视频卡口设备。 2.主要道路应设置固定摄像机。 3.停车场（库）出入口应设置固定摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机确保全域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |  |
| 自然村 | 1.出入口宜安装视频卡口设备。 2.出入口两侧应安装固定摄像机。 3.街道两侧应每隔一定距离背向设置多台多台固定和或带云台摄像机。 | 1.应保证摄像机视场范围内无遮挡物。 2.摄像机安装高度宜在2.5m到3.5m。 3.公共区域的摄像机确保全域交叉覆盖监视。 | 1.应覆盖所要监视的区域、对象，且能清晰显示人流、人员体貌特征、车流和往来时间。 2.应实时观察并记录摄像机视场内5m外，100m以内人员、车辆活动情况。 3.应能辨认5m到30m范围内人员面部特征。 4.卡口设备应能够监控、记录进出车辆，辨别车牌、车型、车身颜色等特征。 5.停车场（库）应清晰显示进出车辆（包括驾驶员、前排乘客）的特征和车辆号牌。 |  |

- （资料性附录）
检验、验收表

  - 系统试运行记录

- 表B.1系统试运行记录

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设（使用）单位： |  |  | 设计单位： |  |  |
| 施工单位： |  |  | 监理单位： |  |  |
| 日期时间 | 试运行内容 | 试运行情况 |  | 备注 | 值班人 |
| 注：系统试运行情况栏中，正常打“√”，并每天不少于填写一次；不正常的在备注栏内及时扼要说明情况（包括修复日期）。 |  |  |  |  |  |

  - 隐蔽工程验收单

- 表B.2 隐蔽工程验收单

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设（使用）单位： |  |  |  | 总包单位： |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |
| 隐 蔽 工 程 内 容 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装质量 |  | 部位 |  | 图号 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 总包单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 验收人： 日期： 签章： |  |  | 验收人： 日期： 签章： |  |  | 验收人： 日期： 签章： |  | 验收人： 日期： 签章： |  |
| 注1：检查内容包括：（1）管道排列、走向、弯曲处理、固定方式；架空线缆与其他线路的距离、走向、弯曲坡度处理、固定方式、余兜、防护等。（2）管道搭铁、防雷与接地；钢绞线与加强芯的防雷与接地。（3）管口安放护圈标识；直埋、架空线缆标识。（4）接线盒、终端盒及桥架加盖。（5）线缆对管道及线间绝缘电阻。（6）线缆接头、耦合，尾纤、跳线处理等。（7）杆件基础挖掘和浇筑取证。 注2：检查结果的安装质量栏内，按检查内容序号，合格的打“√”，基本合格的打“△”，不合格的打“×”，并注明对应的部位、图号。 注3：综合安装质量的检查结果，填写在验收意见栏内，应填写验收意见并扼要说明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 工程更改审核单

- 表B.3工程更改审核单

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更改内容 |  | 更改原因 | 原为 |  | 更改为 |
| 申请单位（人）： 日期： |  |  | 分 发 单 位 |  |  |
| 审核单位（人）： 日期： |  |  |  |  |  |
| 批准 会签 | 设计单位： 日期： |  |  |  |  |
|  | 施工单位： 日期： |  |  |  |  |
|  | 监理单位： 日期： |  |  |  |  |
|  | 建设单位： 日期： |  |  |  |  |
| 更改实施日期： |  |  |  |  |  |

  - 系统检验项目、检验要求及测试方法

    - 系统组网概况项目检验表

系统组网概况项目检验表见表B.4。

- 表B.4  系统组网概况项目检验表

| 检验项目 | 检验内容 |
| --- | --- |
| 系统组成 | 系统的组成是否符合设计要求 |
| 系统配置 | 各级监控中心的设置、数量及位置，是否符合设计要求 |
| 用户终端 | 用户终端的数量、权限及位置，是否符合设计要求 |
| 监控资源 | 复核接入各级监控中心的监控资源类别： 1.一类监控点资源 2.二类监控点资源 3.三类监控点资源 |
| 监控中心 | 各级监控中心主要设备配置、数量、型号，是否符合设计要求 |
| 设备配置 | 复核设备资料，系统所配置的设备是否经检验或认证合格，证书是否有效 |
| 数据机房 | 按照正式设计文件和GB 50462要求，各级视频图像信息数据机房建设是否符合GB 50174的附录A中 B级的规定 |
| 系统接口协议 | 复核设备资料，接口协议是否符合GB/T 28181、GA/T 1400.4的相关规定 |

    - 资料审查表

- 表B.5 资料审查表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  | 设计单位： |  |  |  |
| 承建单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 要求 | 审查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 |  | 不合格 |
| 1 | 验收资料的完整性 |  | 无缺项漏项 |  |  |  |  |
| 2 | 图纸资料编制规范性 |  | 目录清晰、章节条款明确,图纸有图框与会签 |  |  |  |  |
| 3 | 设计文件与工程实施一致性 |  | 系统主要设备的数量、型号、规格、安装部位若有变更,必须提供经批准的工程变更审核单(表A.3) |  |  |  |  |
| 4 | 正确引用相关标准和规范 |  | 引用的标准确切,版本有效 |  |  |  |  |
| 5 | 文字、数据描述的准确性 |  | 文字、数据描述无明显差错 |  |  |  |  |
| 6 | 图纸绘制正确性 |  | 原理正确、系统可行 |  |  |  |  |
| 7 | 图形符号和标记的准确性 |  | 符合GA/T 74等标准规定 |  |  |  |  |
| 8 | 图、文、表的一致性 |  | 图纸、文字描述与表格所例内容相一致 |  |  |  |  |
| 9 | 方案论证意见的落实情况 |  | 验收资料应针对方案的论证意见,有明确、有效的措施 |  |  |  |  |
| 10 | 售后服务承诺 |  | 验收资料应包含完善的售后服务条款 |  |  |  |  |
| 审查结果Kz（合格率）： |  |  |  | 审查结论： |  |  |  |
| 审查组（人员）签名： |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| 注1：审查情况栏内分别根据完整、准确和规范要求，选择符合实际情况的空格内打“√”并作为统计数。 注2：审查结果Kz（合格率）=（合格数十基本合格数×0.6）／项目审查数，（项目审查数如不作为要求的，不计在内）。 注3：审查结论：Kz（合格率）≥0.8判为通过；0.8＞Kz≥0.6判为基本通过；Kz＜0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 施工质量验收表

- 表B.6 施工、安装质量检验表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  | 设计单位： |  |  |  |  |
| 承建单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 | 要求 | 方法 | 检查结果 |  |  | 检查比例 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |  |
| 前端设备 | 1 | 摄像机系统安装位置 | 合理、有效、与周边环境协调 | 现场抽查观察,每类至少2个点位 |  |  |  | 抽查 |
|  | 2 | 摄像机系统安装质量 | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察，每类至少2个点位 |  |  |  | 抽查 |
|  | 3 | 立杆/借杆质量（含基础） | 高度、位置合理，基础牢固、基本不晃动，美观防腐，有防雷措施，基础接地良好 | 现场抽查观察/复核检验报告，每类至少2个点位 |  |  |  | 抽查 |
|  | 4 | 设备箱安装质量 | 安装牢固，箱内设备布局合理，线缆标示明确、编扎规范，线路连接图；光缆接入熔接规范；防水、防尘、散热、防破坏等措施 | 现场抽查观察，每类至少2个点位 |  |  |  | 抽查 |
|  | 5 | 防雷与接地 | 建造在野外的前端设备，接地电阻≤10Ω，在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω•m时，其接地电阻≤20Ω。 | 复核检验报告 |  |  |  | 抽查 |

- 表B.6（续）

| 传输设备 | 6 | 传输设备安装质量 | 布局合理、走线规范，单模光缆远距离传输，衰减低、损耗小 | 复核检验报告 |  |  |  | 抽查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 明敷管线 | 牢固、美观、与周边环境协调，抗干扰 | 现场观察、询问 |  |  |  | 抽查 |
|  | 8 | 接线盒、线缆接头 | 垂直与水平交叉处有分线盒，线缆安装固定规范 | 现场观察、询问 |  |  |  | 抽查 |
| 终端设备 | 9 | 机架、操作台 | 合理规范、安装平稳、便于维护 | 现场观察 |  |  |  | 100% |
|  | 10 | 电视墙安装 | 布局合理、美观，散热性好 | 现场观察 |  |  |  |  |
|  | 11 | 设备安装（交换机、控制、存储、服务器等设备） | 布局合理规范，操作方便安全 | 现场观察 |  |  |  |  |
|  | 12 | 机架设备接地 | 接地规范、安全 | 现场观察、询问 |  |  |  |  |
|  | 13 | 接地电阻 | 系统单独接地≤1Ω，系统联合接地≤4Ω | 复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 14 | 防雷措施 | 配置保护接地汇集排，所有设备金属外壳、浪涌保护器泄流端应引至保护接地汇集排，并与机房接地等电位接地 | 现场复核 |  |  |  |  |
|  | 15 | 机架线缆扎线及标示 | 整齐、有明显编号、有永久性标示并牢靠 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 供电设备 | 16 | 供电系统有无备用电源 | 备用电源是否可以正常工作 | 现场检查 |  |  |  | 抽查 |
| 审查结果Ks（合格率）： |  |  |  |  | 审查结论： |  |  |  |
| 审查组（人员）签名： |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| 注1：在检查结果栏选符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。 注2：审查结果Ks（合格率）=（合格数十基本合格数×0.6）／项目审查数，（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 注3：审查结论：Ks（合格率）≥0.8判为通过；0.8＞Ks≥0.6判为基本通过；Ks＜0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 技术验收表

- 表B.7  技术验收表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位： |  |  | 监理单位： |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 全域覆盖检查内容 | 1 | 重点公共区域的采集部位的视频监控覆盖率达到100%、高清摄像机比例达到100% | 现场随机抽样复核（每类不少于2个点），检查相关技术文件. |  |  |  |
|  | 2 | 重点行业、领域涉及公共区域的采集部位的视频监控覆盖率达到100%、高清摄像机比例应达到100% | 现场随机抽样复核（每类不少于2个点），检查相关技术文件. |  |  |  |
|  | 3 | 视频监控点位位置应能在PGIS/GIS地图上清晰展示 | 1、已接入点位数量与规划建设点位数量是否相符 2、规划点位是否已全部接入平台 |  |  |  |
|  | 4 | 视频监控点位图像可调阅，录像可查询 | 随机调阅点位，抽样比例不低于建设总量的5% |  |  |  |
|  | 5 | 视频监控点位摄像机技术参数满足使用要求 | 复核检测报告 |  |  |  |
|  | 6 | 视频监控点摄像机业务属性标注检查、摄像机性能属性标注检查 | 逐点位复核 |  |  |  |
|  | 7 | 视频监控点位采集的视频信息质量检查、图像信息质量检查 | 随机调阅点位复核及检查技术文件复核，抽样比例不低于建设总量5%,视频图像信息质量复核要求见6.1.5.和6.1.5.2 |  |  |  |
|  | 8 | 视频监控点位采集的用于目标识别的视频信息和图像信息质量检查 | 随机调阅图片复核及检查技术文件复核，抽样比例不低于建设总量5%,用于目标识别的视频信息和图像信息质量复核要求见6.1.5.3 |  |  |  |

B.7(续)

| 序号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 全域覆盖检查内容 | 9 | 视频监控点位采集的音频信息质量检查 | 采集的音频信息,只用于语音对讲的,其数字音频采样频率应不低于8kHz,采样位数应不低于8位。用于环境声音采集的,其数字音频样频率应不低于16kHz,采样位数应不低于16位。 |  |  |  |
|  | 10 | 深化设计文件中应明确规划三类视频监控点位的总体接入规模及接入规划 | 检查深化设计文件 |  |  |  |
|  | 11 | 已完成接入的三类视频监控点位应绘制点位分布图，点位可调阅 | 检查点位分布图，随机调阅已接入三类点位，抽样比例不低于接入总量的5% |  |  |  |
|  | 12 | 建设单位是否建立对三类视频监控点位的视频调阅管理制度 | 检查管理制度 |  |  |  |
|  | 13 | 是否建设公安视频图像分析系统，公安视频图像分析系统是否通过GA/T 1399检测 | 检查深化设计文件，复核检测报告，现场复核 |  |  |  |
|  | 14 | 人、车、物相关识别功能检查，行为识别、事件分析功能检查，视频解析功能检查 | 检查深化设计文件、复核检验报告，现场复核 |  |  |  |

B.7(续)

| 序号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 全网共享检查内容 | 15 | 是否制定信息资源共享相关管控制度、目录清单、共享保密协议 | 检查制度文件 |  |  |  |
|  | 16 | 是否建成本级的联网平台、共享平台、联网共享平台，并通过GB/T 28181检测 | 检查深化设计文件、复核检验报告，现场复核 |  |  |  |
|  | 17 | 是否建成本级的社会视频资源接入平台并通过GB/T 28181检测 | 检查深化设计文件、复核检验报告，现场复核 |  |  |  |
|  | 18 | 共享平台应汇聚本期建设内容中所涉及的全部一、二、三类点位资源 | 随机抽样检查，每类点位抽样比例不低于建设比例的5%，现场复核 |  |  |  |
|  | 19 | 共享平台共享目录检查 | 对照检验报告进行现场复核 |  |  |  |
|  | 20 | 图像接入管理能力、在线用户数、并发用户数 | 对照检验报告进行现场复核 |  |  |  |
|  | 21 | 是否建成视频图像信息数据库管理系统，是否通过GA/T 1400检测，是否通过等保2.0测评 | 检查深化设计文件，复核检测报告，现场复核 |  |  |  |
|  | 22 | 本级视频图像信息数据库与上级视频图像信息数据库是否实现数据交互（ZDR特征值） | 现场复核 |  |  |  |

B.7(续)

| 序号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 全时可用检查内容 | 23 | 建设单位应配备合格的运维保障队伍，应制定相关管理规定，对每次运维内容有详细记录 | 检查管理规定、人员配置、运维记录 |  |  |  |
|  | 24 | 是否建成视频图像信息联网应用运维管理平台及视频监控点位的运维信息采集系统 | 检查深化设计文件，现场复核 |  |  |  |
|  | 25 | 视频监控点位的运维信息是否与视频监控网络通过不同的通道回传 | 检查深化设计文件，现场复核 |  |  |  |
|  | 26 | 系统使用人员应经过岗前培训可以熟练操作系统各项功能 | 检查人员操作情况 |  |  |  |
|  | 27 | 重点公共区域视频监控点位完好率不低于98%，重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控点位完好率不低于95% | 检查深化设计文件、点位表、在线率统计记录 |  |  |  |
|  | 28 | 一类视频监控点位运维信息应能在PGIS/GIS图层上清晰展示 | 检查每个点位的运行状态、运维单位及联系方式、运维情况、运维统计数据是否在地图上清晰展示，现场复核 |  |  |  |
|  | 29 | 是否对一类点位摄像机建立了一机一档库或资源目录库 | 检查管理规定、档案检查、现场复核 一机一档库通过公安平台检查 资源目录库通过共享平台检查 |  |  |  |
|  | 30 | 一类点位摄像机经纬度标注率是否达到100% | 检查管理规定、档案检查、现场复核 |  |  |  |
|  | 31 | 一类视频监控点位采集的视频和图像信息应包含绝对时间信息，采用NTP协议直接与接入平台的NTP时间服务器进行时钟同步，校准后与北京时间的偏差应不超过1s | 随机调阅检查，抽样比例不低于建设比例5% |  |  |  |
|  | 32 | 视频存储、视频图像信息的存储时间 | 检查深化设计文件，现场复核 |  |  |  |
|  | 33 | 网络接入带宽复核、网络传输质量复核 | 检查深化设计文件，复核要求见6.3 |  |  |  |

B.7(续)

| 序号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 全程可控检查内容 | 34 | 是否建立符合有关政策、标准要求的公共安全视频监控网络边界防护技术设施 | 检查工程技术验证材料 |  |  |  |
|  | 35 | 是否建立公共安全视频监控联网应用安全管理制度 | 检查管理文件、记录 |  |  |  |
|  | 36 | 是否可以对公共安全视频监控网络及系统中的资产（软硬件设备等）变化进行动态监测 | 检查运行记录、现场复核 |  |  |  |
|  | 37 | 是否可以对公共安全视频监控网络非法外联及阻断 | 检测运行记录、技术验证材料、现场复核 |  |  |  |
|  | 38 | 是否可以对内部使用行为进行实时监测并生成与操作员相关联的记录 | 检测运行记录、技术验证材料、现场复核 |  |  |  |
|  | 39 | 安全设备及相关配套软件是否具备检测报告 | 检查检测报告 |  |  |  |
|  | 40 | 是否可以对公共安全视频监控网络及系统中的弱口令、漏洞进行检测 | 检查运行记录、技术验证材料、现场复核 |  |  |  |
|  | 41 | 是否建立了面向各级平台、各用户的安全使用审核机制 | 检查管理文件、操作文件 |  |  |  |
|  | 42 | 是否制定公共安全视频监控联网安全事件应急处置方案并进行演练 | 检查管理文件 |  |  |  |
|  | 43 | 是否建立针对视频图像信息安全、数据保护、个人隐私保护等方面的保护制度 | 检查管理文件、运行记录 |  |  |  |
|  | 44 | 对于监控中心、机房等重要区域的人员出入是否予以记录并可控 | 现场复核 |  |  |  |
|  | 45 | 监控中心、机房供电系统容量设计是否满足使用需求 | 检查深化设计文件，现场复核 |  |  |  |
| 审查结果Kj（合格率）： |  |  | 审查结论： |  |  |  |
| 审查组（人员）签名： |  |  | 日期： |  |  |  |
| 注1：在检查结果栏选符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。 注2：审查结果Kj（合格率）=（合格数十基本合格数×0.6）／项目审查数，（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。 注3：审查结论：Kj（合格率）≥0.8判为通过；0.8＞Kj≥0.6判为基本通过；Kj＜0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |

    - 验收结论汇总表

- 表B.8 验收结论汇总表

| 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： |  | 设计单位： |
| 承建单位： |  | 监理单位： |
| 资料审查结论 |  | 验收人人签名： 日期： |
| 施工验收结论 |  | 验收人签名： 日期： |
| 技术验收结论 |  | 验收人签名： 日期： |
| 系统验收结论 |  | 专家组组长签名： 日期： |
|  |  | 专家组副组长签名： 日期： |
| 建议与要求： 受XX委托，XX于XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，依据XX，对XX“雪亮工程”项目进行了现场验收，经专家组讨论认为： 1、……； 2、……。 同时，建议： 1、……； 2、……； 年 月 日 |  |  |
| 注1：本汇总表应附表A.4,表A.5,表A.6及出席验收会与验收机构人员名单（签名）。 注2：验收（审查）结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。 |  |  |

  - 检测项目及抽样原则

    - 管理平台检测

共103项，其中1-48项为平台互联部分（若受测平台为最下级平台，则只检系统上联部分，共24项）；49-70项为平台与DVR/NVR连接部分，53-72项为平台与IPC连接部分，73-81项为平台与解码器连接部分，若工程中未包含该类设备，可不检验。

    - 抽样原则

平台及前端设备检验均按型号进行抽样。原则上，若型号数量≤5个，按100%进行抽样；型号数量>5个，则根据GB/T 2828.1中的抽样方法，对项目中的前端设备采用固定抽样方案进行抽样（检验水平为一般检验水平II）（抽样数量不少于5个）。

- （资料性附录）
视频监控联网系统工程检验内容

- 表C.1 检验内容与方法

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统注册 （上联） | 受测系统可注册到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统注销 （上联） | 受测系统可注销SPVMN视频监控联网现场检测工具软件 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统校时 （上联） | 受测系统获取到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件的时间并可校时；受测系统可支持通过NTP方式校时 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统心跳 （上联） | 受测系统按照设定时间间隔向注册的SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送心跳消息；通过Wireshark查看设备是否向调测软件的SIP端口发送非SIP协议消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统目录查询（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可查询受测系统的系统、行政区划、业务分组、虚拟组织、设备等目录信息；受测系统发送SIP消息支持UDP、TCP方式切换能力 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统实时点播（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可实时播放受测系统中的流媒体；检测媒体参数是否正确 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统遥控 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可远程遥控受测系统中的设备，进行上、下、左、右、放大、缩小、拉框放大、拉框缩小的遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统遥控取消（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可取消对系统中的设备遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统录像文件检索（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可检索受测系统中的录像文件；受测系统支持通过UDP、TCP方式发送SIP消息；无录像文件需回复SumNum为0的消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 消息体示例如下： <?xml version="1.0"?> <Response> <CmdType>RecordInfo</CmdType> <SN>17430</SN> <DeviceID>64010000001310000001</DeviceID> <Name>Camera1</Name> <SumNum>0</SumNum> </Response> |
| 系统视音频文件回放及回放控制（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件回放受测系统中的视频录像，并进行回放控制；媒体参数值符合规定 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统开始手动录像（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件调度系统中的视频录像设备进行录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统停止手动录像（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件调度系统中的视频录像设备，停止录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统布防 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测平台报警设备发送布防指令消息， 受测平台进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统撤防 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测平台报警设备发送撤防指令消息， 受测平台进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统报警 （上联） | 设定布防的受测平台设备向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送系统报警消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到消息并显示 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统报警复位（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测平台发送报警复位消息，受测平台收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统设备信息查询（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送设备信息查询消息，受测系统收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统设备状态查询（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送设备状态查询消息，受测系统收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统视音频文件下载（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送视音频文件下载消息，受测系统收到消息，向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送下载的视音频流媒体，下载结束后向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送下载完成通知消息；补充说明中规定的倍速、文件大小参数应至少支持一项 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统设备远程启动（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送设备远程启动指令消息，受测系统确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 注册心跳状态检测（上联） | 正常情况下，受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送注册消息，注册成功后定时发送心跳，并且能及时刷新注册保持在线状态；受测系统应能够在注册失败或心跳连续超时达到规定次数后判定SPVMN视频监控联网现场检测工具软件下线并间隔一段时间重新发起注册 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 媒体流保活机制检测（上联） | 受测系统检测到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件离线后，应停止向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送的媒体流；受测系统接收到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件视频点播请求后，若已经建立此视频点播则应停止此点播并建立新的点播链路 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 订阅通知 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送订阅指令消息，受测系统通过通知方式与SPVMN视频监控联网现场检测工具软件同步设备状态；支持按照补充说明，初始订阅上报非在线状态设备 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 语音广播 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件能够向受测系统设备发送语音广播 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统注册 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可注册到受测系统 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统注销 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可从受测系统注销 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统校时 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可获取受测系统的时间 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统心跳 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件手动操作向受测系统发送心跳消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统目录查询（下联） | 受测系统可查询SPVMN视频监控联网现场检测工具软件的系统、行政区划、业务分组、虚拟组织、设备等目录信息；受测系统支持通过UDP、TCP方式接收SIP消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统实时点播（下联） | 受测系统可实时播放SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的流媒体；媒体参数值符合规定 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统遥控 （下联） | 受测系统可远程遥控SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的设备，进行上、下、左、右、放大、缩小、拉框放大、拉框缩小的遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统遥控取消（下联） | 受测系统可取消对SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的设备遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统录像文件检索（下联） | 受测系统可检索SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的录像文件；受测系统支持通过UDP、TCP方式接收SIP消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统视音频文件回放及回放控制（下联） | 受测系统回放SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的视频录像，并进行回放控制 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统开始手动录像（下联） | 系统调度SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的视频录像设备进行录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 互联系统停止手动录像 （下联） | 受测系统调度SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的视频录像设备，停止录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统布防 （下联） | 受测平台向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的报警设备发送布防指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统撤防 （下联） | 受测平台向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的报警设备发送撤防指令消息， SPVMN视频监控联网现场检测工具软件进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统报警 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中设定布防的报警设备向受测平台发送系统报警消息，受测平台收到消息并显示 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统报警复位（下联） | 受测平台向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的报警设备发送报警复位消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | 可选检测项 |
| 系统设备信息查询（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送设备信息查询消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统设备状态查询（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送设备状态查询消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统视音频文件下载（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送视音频文件下载消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到消息，向受测系统发送下载的视音频流媒体 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 系统设备远程启动（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送设备远程启动指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具 | / |
| 注册心跳状态检测（下联） | 正常情况下，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送注册消息，注册成功后定时发送心跳，并且能及时刷新注册保持在线状态；受测系统应能够在注册失败或心跳连续超时达到规定次数后判定SPVMN视频监控联网现场检测工具软件下线 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 媒体流保活机制检测（下联） | 受测系统检测到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件离线后，应清理点播中的SPVMN视频监控联网现场检测工具软件的媒体流 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订阅通知 （下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送订阅指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件通过通知方式与受测系统同步设备状态；支持按照补充说明，初始订阅上报非在线状态设备 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| 语音广播 （下联） | 受测系统能够向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件设备发送语音广播 | SPVMN视频监控联网现场检测工具; Wireshark | / |
| DVR/NVR设备注册 | DVR/NVR设备可注册到受测平台 | DVR/NVR可注册到受测平台，在受测平台的配置页面中能够看到DVR的注册记录 | / |
| DVR/NVR设备注销 | DVR/NVR设备可从受测平台注销 | DVR/NVR设备可从受测平台注销，在受测平台的日志或配置页面中能够看到DVR的注销记录 | / |
| DVR/NVR设备校时 | DVR/NVR设备获取到受测平台的时间并可校时 | DVR/NVR设备获取到受测平台的时间并可校时 | / |
| DVR/NVR设备心跳 | DVR/NVR设备按照设定时间间隔向注册的受测平台发送心跳消息 | DVR/NVR设备连接到受测平台后，每60秒向受测平台发送心跳消息 | / |
| DVR/NVR设备目录查询 | 受测平台的控制台可查询DVR/NVR设备的目录及设备信息 | DVR/NVR设备收到受测平台发起的设备目录查询命令并进行响应，受测平台控制台显示DVR/NVR设备的设备目录及设备信息 | / |
| DVR/NVR实时点播 | 受测平台控制台可实时播放DVR/NVR设备中的流媒体 | 从受测平台控制台调度DVR/NVR设备的视频设备，在受测平台控制台视频播放窗口中实时播放流媒体 | / |
| DVR/NVR设备遥控 | 受测平台可遥控DVR/NVR设备所连IPC设备 | 受测平台控制台可遥控DVR/NVR设备所连DVR/NVR设备，进行向左、向右、向下、向上、放大、缩小操作 | / |
| DVR/NVR设备遥控取消 | 受测平台可取消对DVR/NVR设备所连IPC设备的遥控 | 受测平台控制台可取消对DVR/NVR设备所连IPC的遥控控制 | / |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DVR/NVR设备录像文件检索 | 受测平台可检索DVR/NVR设备中的录像文件 | DVR/NVR收到受测平台的录像文件检索消息后，向受测平台发送录像文件检索信息，并在控制台界面展示 | / |
| DVR/NVR设备视音频文件回放及回放控制 | 受测平台回放DVR/NVR中的视频录像，并进行回放控制 | 在受测平台控制台中调度DVR/NVR的视频录像，在视频播放窗口中播放媒体流，并进行播放控制，包括播放、暂停、快放、慢放 | / |
| DVR/NVR设备开始手动录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备进行录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备，进行手动录像操作 | / |
| DVR/NVR设备停止手动录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备，停止录像 | 受测平台调度DVR设备，进行停止录像操作 | / |
| DVR/NVR设备布防 | 受测平台向DVR/NVR设备发送布防指令消息， DVR/NVR设备进行确认回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送布防指令消息，DVR/NVR设备回应确认 | / |
| DVR/NVR设备撤防 | 受测平台向DVR/NVR设备发送撤防指令消息， DVR/NVR设备进行确认回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送撤防指令消息，DVR/NVR设备回应确认 | / |
| DVR/NVR设备报警 | 受测平台向设定布防的DVR/NVR设备发送系统报警消息，受测平台收到消息并显示 | 受测平台向设定布防的DVR/NVR设备发送报警消息，受测平台显示报警信息 | / |
| DVR/NVR设备报警复位 | 受测平台向DVR/NVR设备发送报警复位消息，受测平台收到后进行确认并回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送报警复位消息，DVR设备收到后进行确认回应 | / |
| DVR/NVR设备信息查询 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备信息查询消息，标准DVR设备返回设备信息 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备信息查询消息，能在受测平台控制台显示DVR的设备信息 | / |
| DVR/NVR设备状态查询 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备状态查询消息，标准DVR/NVR设备返回设备状态信息 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备状态查询消息，能在受测平台控制台显示DVR/NVR的设备状态信息 | / |
| DVR/NVR设备视音频文件下载 | 受测平台向DVR/NVR设备发送视音频文件下载消息，标准DVR/NVR设备收到消息，向受测平台发送下载的视音频流媒体 | 受测平台向DVR/NVR设备发送视音频下载消息， DVR/NVR设备收到消息，向受测平台发送流媒体用于下载，并能查询到下载后的媒体文件 | / |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DVR/NVR设备远程启动 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备远程启动指令消息，标准DVR/NVR设备确认并回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备远程启动消息，DVR/NVR设备收到消息并重新启动 | / |
| DVR/NVR设备配置获取 | 受测平台能够查询DVR/NVR的设备参数配置 | Wireshark | / |
| DVR/NVR设备配置 | 受测平台能够对DVR/NVR进行设备参数配置 | Wireshark | / |
| IPC设备注册 | IPC设备可注册到受测平台 | IPC设备可注册到受测平台，在受测平台的配置页面中能够看到IPC的注册记录 | / |
| IPC设备注销 | IPC设备可从受测平台注销 | IPC设备可从受测平台注销，在受测平台的日志或配置页面中能够看到IPC的注销记录 | / |
| IPC设备校时 | IPC设备获取到受测平台的时间并可校时 | IPC设备获取到受测平台的时间并可校时 | / |
| IPC心跳 | IPC设备按照设定时间间隔向注册的受测平台发送心跳消息 | IPC设备连接到受测平台后，每60秒向受测平台发送心跳消息 | / |
| IPC设备目录查询 | 受测平台的控制台可查询IPC设备的目录及设备信息 | IPC设备收到受测平台发起的设备目录查询命令并进行响应，受测平台控制台显示IPC设备的设备目录及设备信息 | / |
| IPC设备实时点播 | 受测平台控制台可实时播放IPC设备中的流媒体 | 从受测平台控制台调度IPC设备的视频设备，在受测平台控制台视频播放窗口中实时播放流媒体 | / |
| IPC设备遥控 | 受测平台可遥控IPC设备 | 受测平台控制台可遥控IPC设备，进行向左、 向右、向下、向上、放大、缩小操作 | / |
| IPC设备遥控取消 | 受测平台可取消对IPC设备的遥控 | 受测平台控制台可取消对IPC设备的遥控控制 | / |
| IPC设备录像文件检索 | 受测平台可检索IPC设备中的录像文件 | IPC收到受测平台的 录像文件检索消息后，向受测平台发送录像文件检索信息，并在控制台界面展示 | / |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPC设备视音频文件回放及回放控制 | 受测平台回放IPC中的视频录像，并进行回放控制 | 在受测平台控制台中调度IPC的视频录像，在视频播放窗口中播放媒体流，并进行播放控制，包括播放、暂停、快放、慢放 | / |
| IPC设备开始手动录像 | 受测平台调度IPC设备进行录像 | 受测平台调度IPC设备，进行手动录像操作 | / |
| IPC设备停止手动录像 | 受测平台调度IPC设备，停止录像 | 受测平台调度IPC设备，进行停止录像操作 | / |
| IPC设备布防 | 受测平台向IPC设备发送布防指令消息， IPC设备进行确认回应 | 受测平台向IPC设备发送布防指令消息，IPC设备回应确认 | / |
| IPC设备撤防 | 受测平台向IPC设备发送撤防指令消息， IPC设备进行确认回应 | 受测平台向IPC设备发送撤防指令消息，IPC设备回应确认 | / |
| IPC设备报警 | 受测平台向设定布防的IPC设备发送系统报警消息，受测平台收到消息并显示 | 受测平台向设定布防的IPC设备发送报警消息，受测平台显示报警信息 | / |
| IPC设备报警复位 | 受测平台向IPC设备发送报警复位消息，受测平台收到后进行确认并回应 | 受测平台向IPC设备发送报警复位消息，IPC设备收到后进行确认回应 | / |
| IPC设备信息查询 | 受测平台向IPC设备发送设备信息查询消息，标准IPC设备返回设备信息 | 受测平台向IPC设备发送设备信息查询消息，能在受测平台控制台显示IPC的设备信息 | / |
| IPC设备状态查询 | 受测平台向IPC设备发送设备状态查询消息， IPC设备返回设备状态信息 | 受测平台向IPC设备发送设备状态查询消息，能在受测平台控制台显示IPC的设备状态信息 | / |
| IPC设备视音频文件下载 | 受测平台向IPC设备发送视音频文件下载消息， IPC设备收到消息，向受测平台发送下载的视音频流媒体 | 受测平台向IPC设备发送视音频下载消息，IPC设备收到消息，向受测平台发送流媒体用于下载，并能查询到下载后的媒体文件 | / |
| IPC设备远程启动 | 受测平台向IPC设备发送设备远程启动指令消息， IPC设备确认并回应 | 受测平台向IPC设备发送设备远程启动消息，IPC设备收到消息并重新启动 | / |
| IPC设备配置获取 | 受测平台能够查询IPC的设备参数配置 | Wireshark | / |
| IPC设备配置 | 受测平台能够对IPC进行设备参数配置 | Wireshark | / |

- 表C.1 (续)

| 检测项目 | 标准、技术文件要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解码器注册 | 解码器可注册到受测平台 | 解码器可注册到受测平台，在受测平台的配置 页面中能够看到解码器的注册记录 | / |
| 解码器注销 | 解码器可从受测平台注销 | 解码器可从受测平台注销，在受测平台的日志或配置页面中能够看到解码器的注销记录 | / |
| 解码器校时 | 解码器获取到受测平台的时间并可校时 | 解码器获取到受测平台的时间并可校时 | / |
| 解码器心跳 | 解码器按照设定时间间隔向注册的受测平台发送心跳消息 | 解码器连接到受测平台后，每60秒向受测平台发送心跳消息 | / |
| 解码器目录查询 | 受测平台的控制台可查询解码器的目录及设备信息 | 解码器收到受测平台发起的设备目录查询命令并进行响应，受测平台控制台显示解码器的设备目录及设备信息 | / |
| 解码器实时点播 | 受测平台控制台可实时播放解码器中的流媒体 | 从受测平台控制台调度解码器所连的DVR及IPC设备，在受测平台控制台视频播放窗口中实时播放流媒体 | / |
| 解码器信息查询 | 受测平台向解码器发送设备信息查询消息，解码器返回设备信息 | 受测平台向解码器发送设备信息查询消息，能在受测平台控制台显示解码器的设备信息 | / |
| 解码器状态查询 | 受测平台向解码器发送设备状态查询消息，解码器返回设备状态信息 | 受测平台向解码器发送设备状态查询消息，能 在受测平台控制台显示解码器的设备状态信息 | / |
| 解码器远程启动 | 受测平台向解码器发送设备远程启动指令消息，解码器确认并回应 | 受测平台向解码器发送设备远程启动消息，解码器收到消息并重新启动 | / |
| 解码器设备配置获取 | 受测平台能够查询解码器的设备参数配置 | Wireshark | / |
| 解码器设备配置 | 受测平台能够对解码器进行设备参数配置 | Wireshark | / |

- （资料性附录）
一机一档信息填报要求

- 表D.1 一机一档信息填报要求

| 序号 | 属性名称 | 标识符 | 类型 | 来源 | 必选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | SBBM | string(20) | GB/T 28181 | 是 | 20位：中心编码、 行业编码、设备类型、网络标识、设备序号，与联网平台/共享平台国标编码一致。未接入公安机关的设备，按GB/T28181标准统一编码。 |
| 2 | 设备名称 | SBMC | string(100) | GB/T 28181 | 是 | 标识设备的基本名称。命名方式参照《GAT751-2008视频图像文字标注规范》。 |
| 3 | 设备厂商 | SBCS | string(2) | GB/T 28181 | 是 | 1.海康威视； 2.大华； 3.天地伟业； 4. 科达； 5.安讯士 6.博世 7.亚安； 8.英飞拓 9.宇视； 10.海信； 11.中星电子；12.明景； 13.联想； 14.中兴；15.华为； 99.其他 |
| 4 | 行政区域 | XZQY | string(6) | GB/T 28181 | 是 | 行政区划、籍贯省市县代码。参照《GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码》 |
| 5 | 监控点位类型 | JKDWLX | string(1) | 填报 | 是 | 1.一类视频监控点；2.二类视频监控点； 3.三类视频监控点； 4 公安内部视频监控点；9.其他点位。参照公安部《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字﹝2015﹞4号）定义。 |
| 6 | 设备型号 | SBXH | string(50) | GB/T 28181 | 否 | 描述设备的具体型号。 |
| 7 | 点位俗称 | DWSC | string(100) | 填报 | 否 | 监控点位附近如有标志性建筑、场所或监控点位处于公众约定俗成的地点，可以填写标志性建设名称和地点俗称。 |
| 8 | IPV4地址 | IPV4 | string(30) | GB/T 28181 | 否 | 摄像机IP地址。 |
| 9 | IPV6地址 | IPV6 | string(64) | 运维管理 | 否 | 摄像机扩展IP地址。 |
| 10 | MAC 地址 | MACDZ | string(32) | 运维管理 | 否 | 摄像机MAC地址。 |
| 11 | 摄像机类型 | SXJLX | string(2) | GB/T 28181 | 否 | 1-球机；2-半球；3-固定枪机；4-遥控枪机；5.卡口枪机；99.未知。 |
| 12 | 摄像机功能类型 | SXJGNLX | string(30) | GB/T 28181 | 否 | 1、 车辆卡口； 2、 人员卡口；3、 微卡口； 4、 特征摄像机；5、 普通监控；6、高空瞭望摄像机； 99其他， 多选各参数以“ /” 分隔 |
| 13 | 补光属性 | BGSX | string(1) | GB/T 28181 | 否 | 1-无补光、2-红外补光、3-白光补光、9-其他补光。 |

表D.1 （续）

| 序号 | 属性名称 | 标识符 | 类型 | 来源 | 必选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 摄像机编码格式 | SXJBMGS | string(1) | GB/T 28181 | 否 | 1.MPEG-4； 2.H.264； 3.SVAC； 4.H.265； |
| 15 | 安装地址 | AZDZ | string(100) | GB/T 28181 | 是 | 参照 GA/T 751-2008 标准，应相对细化准确。 参考范式： 街道+门牌号码+单位名称。高速公路、国道等点位可参照“公路名称+公里数”范式。 |
| 16 | 经度 | JD | double(10,6) | GB/T 28181 | 是 | WGS-84坐标系 |
| 17 | 纬度 | WD | double(10,6) | GB/T 28181 | 是 | WGS-84坐标系 |
| 18 | 摄像机位置类型 | SXJWZLX | string(50) | GB/T 28181 | 是 | 1-省际检查站、2-党政机关、3-车站码头、4-中心广场、5-体育场馆、6-商业中心、7-宗教场所、8-校园周边、9-治安复杂区域、10-交通干线、11-医院周边、12-金融机构周边、13-危险物品场所周边、14-博物馆展览馆、15-重点水域、航道、96.市际公安检查站；97.涉外场所；98.边境沿线；99.旅游景区， 多选各参数以“ /” 分隔 |
| 19 | 监视方位 | JSFW | string(1) | GB/T 28181 | 否 | 1-东、2-西、3-南、4-北、5-东南、6-东北、7-西南、8-西北。9.全向 |
| 20 | 联网属性 | LWSX | string(1) | GB/T 28181 | 是 | 0 已联网； 1 未联网已联网接入公安机关的摄像机即视为已联网。 |
| 21 | 所属辖区公安机关 | SSXQGAJG | string(12) | 填报 | 是 | 采用公安组织机构代码(由GA/T 380规定)，公安机关建设单位或者社会资源接入后的使用单位，注明到所属辖区公安机关派出所。 |
| 22 | 安装时间 | AZSJ | dateTime | 填报 | 是 | 摄像机安装使用时间。一类视频监控点，必填；二类、三类可以选填； |
| 23 | 管理单位 | GLDW | string(100) | 填报 | 是 | 摄像机所属管理单位名称。 |
| 24 | 管理单位联系方式 | GLDWLXFS | string(30) | 填报 | 是 | 摄像机所属管理单位联系人的联系方式（电话号码）。一类视频监控点，必填；二类、三类可以选填； |
| 25 | 录像保存天数 | LXBCTS | int | 填报 | 是 | 一类视频监控点，必填；二类、三类可以选填； |
| 26 | 设备状态 | SBZT | string(1) | 填报 | 是 | 1.在用；2.维修；3.拆除。 |
| 27 | 所属部门/行业 | SSBMHY | string(50) | 填报 | 否 | 1.公安机关； 2.环保部门;3.文博部门;4.医疗部门;5.旅游管理;6.新闻广电;7.食品医药监督管理部门;8.教育管理部门;9.检察院;10.法院;11.金融部门;12.交通部门;13.住房和城乡建设部门;14.水利部门;15.林业部门;16.安全生产监督部门;17.市政市容委;18.国土局,可扩展， 多选各参数以“ /” 分隔 |

_________________________________