ICS 01.040.27

CCS F 10

DB

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

地热能利用碳减排计算与能效评价

Standard for carbon emission reduction calculation and energy performance evaluation of geothermal energy utilization

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　总体要求	2

5　碳减排计算	3

6　能效计算	6

7　监测计划及数据质量管理	8

附录A　（资料性附录） 地热能供热利用系统能效指标监测记录表	9

附录B　（规范性附录） 基准线确定及排放源	10

附录C　（规范性附录） 温室气体排放量计算	11

附录D　（资料性附录） 相关参数缺省值	14

参 考 文 献	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省发展与改革委员会提出并归口。

本文件起草单位：陕西省煤田地质集团有限公司、西安交通大学、西安中碳环境科技有限公司、陕西中煤新能源有限公司、西安建筑科技大学。

本文件主要起草人：刘俊、张廷会、王沣浩、王智伟、郭琨、周聪、张胜、薛宇泽、韩元红、刘鑫、刘博洋、贾国圣、李勇、马哲。

本文件由陕西省地热能标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省煤田地质集团有限公司科技管理部

电话：029-86681218

地址：陕西省西安市经开区文景路26号A

邮编：710021

地热能利用碳减排计算与能效评价

- 范围

本文件规定了地热能利用碳减排与能效计算的术语和定义、基本规定、碳减排计算方法、能效计算方法等。

本文件适用于浅层地源热泵供热系统、水热型地热能供热系统、中深层地热能井下换热供热系统等地热能供热利用的碳减排计算和能效计算。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB    50366—2009 地源热泵系统工程技术规范

GB/T  33760—2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

GB/T  44818—2024 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 太阳能热利用

CJJ   138—2010   城镇地热供热工程技术规程

JGJ/T 177—2009   公共建筑节能检测标准

NB/T  10097—2018 地热能术语

- 术语与定义

GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 地热能  geothermal energy

赋存于地球内部岩土体、流体和岩浆体中，能够为人类开发和利用的热能。

[NB/T 10097－2018, 2.1.1]

- 地热能利用 geothermal energy utilization

提取地热能并加以利用，满足供热、供冷、康养、工业、发电等需求。

- 水热型地热能供热系统  hydrothermal geothermal heating system

通过天然通道或人工钻井开采赋存于天然地下水及其蒸汽中的地热资源进行热交换的地热能供热系统，开采深度一般介于200至4000米之间。

- 中深层地热能井下换热供热系统 medium-deep geothermal energy downhole heat transfer heating system

通过中深层井下换热装置与地面热交换设备联通形成的闭式地热能供热系统，中深层井下换热装置开采地热能的深度一般介于200至4000米之间。

- 浅层地源热泵供热系统 shallow ground-source heat pump heating (cooling) system

以岩土体、地下水和地表水为低温热源，由浅层地热能交换系统、地源热泵机组、建筑物内供热末端组成的供热系统。

[GB 50366－2009, 2.0.1，修改]

- 基准线情景 baseline scenario

用来提供参照的，在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。

[GB/T 33760—2017，3.4]

- 项目边界 project boundary

拟评估项目中地热能提取和输配的系统，不包含辅助能源系统或多种能源综合利用项目中除地热利用以外的其他系统。

[GB/T 44818—2024，3.2]

- 温室气体减排量 greenhouse gas emission reduction

经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。

[GB/T 33760—2017，3.5]

- 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent；CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

[GB/T 33760—2017，3.7]

- 系统能效比 energy efficiency ratio of geothermal energy utilization

系统总制热量与系统总耗电量的比值。

- 总体要求

  - 地热能供热利用系统的碳减排以项目温室气体减排量为指标进行计算。

  - 地热能供热利用系统的能效以系统能效比为指标进行计算，计算依据为地热能供热利用系统在完整供热周期的测试数据。

  - 浅层地源热泵供热系统、水热型地热供热系统、中深层地热能井下换热供热系统的温室气体减排量为冬季供热期间的温室气体减排量，能效以季节性供热系统能效比进行计算。

  - 地热能供热利用项目在全国碳排放权交易市场进行交易之前应进行额外性论证，分为一般论证、简化论证和免予论证等三种方式。

- 碳减排计算

  - 项目边界

    - 地热能供热利用系统的项目边界应包括热源系统、输配系统和末端系统，末端系统由将利用的热能传递给建筑室内环境但不受建筑供配电系统控制的设备或配套设施组成。

    - 水热型地热供热系统的项目边界包括提供地热能的开采井和回灌井、供热站内供热所使用的设备和配套设施、建筑内供热末端。

    - 中深层地热能井下换热供热系统的项目边界包括提供中深层地热能的井下换热装置、供热站内供热所使用的设备和配套设施、建筑内供热末端。

    - 浅层地源热泵供热系统的项目边界包括浅层地热能交换系统、供热站内供暖所使用的设备和配套设施、建筑内供热末端。

  - 项目计入期

    - 项目寿命期限的开始时间为项目开始供暖日期，项目寿命期限的结束时间应在项目正式退役之前。

    - 项目计入期为可申请项目减排量登记的时间期限，从项目业主申请登记的项目减排量的产生时间开始，最长不超过10年。项目计入期须在项目寿命期限范围之内。

  - 项目基准线情景

常规供热技术确定为基准线情景，不同项目类型对应的基准线情景见表1。

- 表1项目类型与基准线情景

| 项目类型 | 基准线情景（常规供热技术） |
| --- | --- |
| 新建供热项目 | 陕西省所采用的主流供热技术或国家政策所要求的供热技术 |
| 改造供热项目 | 采用改造前的供热技术 |

  - 排放源识别

项目边界内选择或者不选择的温室气体种类以及排放源见表2。

- 表2项目边界内选择或不选择的排放源

| 排放源 |  | 温室气体种类 | 是否选择 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 常规供热技术中系统使用化石燃料产生的温室气体排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 次要排放源，保守假设不计此项 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源，保守假设不计此项 |
|  | 常规供热技术应用中系统的电力消耗产生的温室气体排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 次要排放源，保守假设不计此项 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源，保守假设不计此项 |
|  | 常规供热技术应用中系统使用制冷剂的泄露排放 | HFCs | 是 | 根据保守性原则，记为0 |
| 地热能供热利用项目情景 | 地热能供热利用系统运行过程中的电力消耗产生的温室气体排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 排放量极小，忽略不计 |
|  |  | N2O | 否 | 排放量极小，忽略不计 |
|  | 地热能供热利用系统使用制冷剂的泄露排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 排放量极小，忽略不计 |
|  |  | N2O | 否 | 排放量极小，忽略不计 |
|  | 地热能供热利用系统使用制冷剂的泄露排放 | HFCs（如R410a、R134a等） | 是 | 主要排放源 |

  - 减排量核算方法

    - 基准线情景识别

5.5.1.1对于新建的地热能供热利用项目，项目活动的基准线情景碳排放为陕西省所采用的主流供热技术或国家政策所要求的供热技术中供热系统在运行过程中使用化石燃料供热产生的温室气体排放、电力消耗产生的温室气体排放以及使用制冷剂时泄露产生的温室气体排放之和。其中，项目活动的基准线情景优先采用陕西省所采用的主流供热技术。

5.5.1.2 对于改造的地热能供热利用项目，项目活动的基准线情景碳排放为改造前采用的供热技术中供热系统在运行过程中使用化石燃料产生的温室气体排放、电力消耗产生的温室气体排放以及使用制冷剂时泄露产生的温室气体排放之和。

5.5.1.3 目前技术水平下可能存在的项目及基准线情景见表3。

- 表3项目及可能的基准线情景

| 项目情景 | 可能的基准线情景 |  | 地热能供热利用项目示例 （包括但不限于以下项目） |
| --- | --- | --- | --- |
| 情景 | 序号 | 情景 |  |
| 地热能供热利用 | H1 | 燃煤（燃油、燃气）锅炉 | 浅层地源热泵供热系统 水热型地热能供热系统 中深层地热能井下换热供热系统 |
|  | H2 | 电加热 |  |
|  | H3 | 热泵技术 |  |

    - 基准线温室气体排放

- 1.基准线情景下的温室气体排放量应按下式计算：

（1）

式中：

—— 项目活动中，第y年基准线情景下的温室气体排放量（tCO2e）；

—— 项目活动中，第y年冬季供热的基准线温室气体排放量（tCO2e）。

- 2.冬季供热的基准线温室气体排放量应按下式计算：

- （2）

式中：

—— 项目活动中，第y年系统基准线情景下化石燃料供热产生的温室气体排放量（tCO2e）；

—— 项目活动中，第y年基准线情景下供热期间电力消耗产生的温室气体排放（tCO2e）；

—— 项目活动中，第y年基准线情景下供热期间冷剂泄露产生的温室气体排放（tCO2e）。

地热能供热利用项目的基准线温室气体排放量等于冬季供热的基准线温室气体排放量。

化石燃料供热产生的温室气体排放、电力消耗产生的温室气体排放以及制冷剂泄露产生的温室气体排放根据基准线情景具体而定，上述情况若没有涉及的，温室气体排放计为0。

目前技术水平下冬季供热可能存在的基准线边界、排放源见附录B.1。冬季供热基准线情景下的温室气体排放量见附录C.1.

    - 项目温室气体排放

- 1.地热能供热利用项目的温室气体排放量应按下式计算：

（3）

式中：

—— 项目活动中，第y年的温室气体排放量（tCO2e）；

—— 项目活动中，第y年冬季供热的温室气体排放量（tCO2e）。

- 2.冬季供热的温室气体排放量应按下式计算：

- （4）

式中：

—— 项目活动中，第y年供热期间电力消耗产生的温室气体排放（tCO2e）；

—— 项目活动中，第y年供热期间冷剂泄露产生的温室气体排放（tCO2e）。

地热能供热利用的项目温室气体排放量等于冬季供热的温室气体排放量。

电力消耗产生的温室气体排放和制冷剂泄露产生的温室气体排放根据项目具体而定，上述情况若没有涉及的，温室气体排放计为0。

- 地热能供热利用项目制冷剂泄露计算

- 制冷剂泄露产生的温室气体排放量应按下式计算：

（5）

式中：

—— 项目活动中，第y年制冷剂用量（t）；

—— 制冷剂增温潜势 (tCO2e/t)。

基于保守性原则，采用制冷剂充注量的10%与第y年的制冷剂补充量之和作为第y年制冷剂用量。

目前地热能供热利用项目的温室气体排放量见附录C.2。

    - 项目温室气体减排量核算

项目温室气体减排量应按下式计算：

（6）

式中：

—— 项目活动中，第y年温室气体减排量（tCO2e）。

- 能效计算

  - 系统能效比

地热能供热利用系统的能效比应按下式计算：

（7）

式中：

——地热能供热利用系统能效比；

——地热能供热利用系统的供热功率（kW）；

——地热能供热利用系统的用电功率（kW）；

——地热能供热利用系统的运行时长（h）。

  - 供热功率

地热能供热利用系统的供热功率应按表4中的规定进行计算。

- 表4 地热能供热利用系统供热功率计算

| 类型 | 供热方式 | 供热功率计算 | 地热能利用项目示例 （包括但不限于以下项目） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热 | 热泵型 | （8） 式中： ——热泵型供热功率（kW）； ——载热介质密度（kg/m3）； ——载热介质比热容（kJ/（kg﹒K））； ——热泵机组冷凝侧载热介质流量（m3/h）； ——热泵机组冷凝侧载热介质进、出口温差（°C）。 | 浅层地源热泵供热系统 水热型地热能供热系统 中深层地热能井下换热供热系统 |
|  | 无热泵型 | （9） 式中： ——无热泵型供热功率（kW）； ——载热介质密度（kg/m3）； ——载热介质比热容（kJ/（kg﹒K））； ——热源侧载热介质流量（m3/h）； ——热源侧载热介质进、出口温差（°C）。 | 中深层地热能井下换热 供热系统 水热型地热能供热系统 |

备注：

①“热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过热泵机组提升能量品位，再与建筑物进行热交换的地热能利用方式；

②“无热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过板式换热器或直接与建筑物进行热交换的地热能利用方式。

  - 用电功率

地热能供热利用系统的用电功率主要在输配系统功耗以及采用热泵技术的压缩机功耗等方面，不同供热方式的系统用电功率应按表5中的规定进行计算。

- 表5 地热能供热利用系统用电功率计算

| 类型 | 供热方式 | 用电功率计算 | 地热能利用项目示例 （包括但不限于以下项目） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热 | 热泵型 | （10） 式中： ——热泵型用电功率（kW）； ——热泵机组输入功率（kW）； ——热源侧水泵功耗（kW）； ——用户侧及输配管网水泵功耗（kW）。 | 浅层地源热泵供热系统 水热型地热能供热系统 中深层地热能井下换热供热系统 |
|  | 无热泵型 | （11） 式中： ——无热泵型用电功率（kW）； ——热源侧水泵功耗（kW）； ——用户侧及输配管网水泵功耗（kW）。 | 中深层地热能井下换热 供热系统 水热型地热能供热系统 |

备注：

①“热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过热泵机组提升能量品位，再与建筑物进行热交换的地热能利用方式；

②“无热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过板式换热器或直接与建筑物进行热交换的地热能利用方式。

  - 能效比计算

选用季节性系统能效比计算地热能供热利用系统的能效，不同供热方式的能效计算应按表6中的规定进行计算。

- 表6 地热能供热利用系统能效计算

| 供能类型 | 供热方式 | 能效计算 | 地热能利用项目示例 （包括但不限于以下项目） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热 | 热泵型 | （12） 式中： ——热泵型季节性地热供热系统能效比。 | 浅层地源热泵供热系统 水热型地热能供热系统 中深层地热能井下换热供热系统 |
|  | 无热泵型 | （13） 式中： ——无热泵型季节性地热供热系统能效比。 | 中深层地热能井下换热 供热系统 水热型地热能供热系统 |

备注：

①“热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过热泵机组提升能量品位，再与建筑物进行热交换的地热能利用方式；

②“无热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过板式换热器或直接与建筑物进行热交换的地热能利用方式。

- 监测计划及数据质量管理

    - 监测计划及监测数据要求

      - 地热能供热利用项目的碳减排量计算和能效计算的监测计划应按照GB/T 33760 5.10制订和执行,包括但不限于监测目的、数据和信息的类型及计量单位、数据来源、监测方法、监测次数和周期、监测职责、数据保存和存放位置。能效计算需要监测的具体参数详见附录A中，碳减排量计算需要监测的因子详见附录C中。

      - 对于浅层地源热泵供热系统、水热型地热能供热系统、中深层地热能井下换热供热系统等地热能供热利用项目，测量仪器/表精度应满足CJJ 138、JGJ/T 177中对供暖系统性能监测的要求，定期检定和校准，检定和校准机构应具有测量仪器/表鉴定资质。不同类型监测指标所使用的仪器/表要求如下：

- 对于温度指标的监测，可采用温度计、温度自记仪等温度测量仪器仪表进行监测，最大允许偏差为0.5 ℃；

- 对于流量指标的监测，可采用电子流量计、超声波流量计等流量测量仪器仪表进行监测，最大允许偏差为5%；

- 对于用电功率指标的监测，可采用功率表、电功率测试仪等电功率测量仪器仪表进行监测，最大允许偏差为1.5%。

7.1.1.3 在项目实施中，项目业主应按规范实施监测准则和程序，通过各类测量仪器/表的监测获得温室气体排放数据，记录、汇编和分析有关数据，并对数据存档，保证测量管理体系符合质量和规范要求。

    - 数据质量管理

1.应建立和应用数据质量管理程序，对与项目碳减排计算和能效计算有关的数据和信息进行管理。

2.项目业主应采取以下措施，确保监测参数和数据的质量：

（1）遵循项目设计阶段确定的数据监测程序与方法要求，制定详细的监测方案；

（2）建立可信且透明的内部管理制度和质量保障体系；

（3）明确负责部门及其职责、具体工作要求、数据管理程序、工作时间节点等；

（4）指定专职人员负责地热能利用系统运行数据的监测、收集、记录和交叉核对。

3.数据管理与归档要求

（1）对于所收集的监测数据，项目业主应建立内部原始凭证和台账管理制度，妥善保管监测数据、监测仪表检定校准和维修记录、电量结算凭证、供热结算凭证、化石燃料消耗量结算凭证以及与之相关的书面文件等。台账应当明确数据来源、数据获取时间及填报台账的相关责任人等信息。项目监测的所有数据均应当进行电子存档，并且至少保存至计入期结束后10年，确保相关数据可被追溯。

（2）建立数据内部审核制度。定期对监测数据进行审核，各项监测数据应与项目相关的购买凭证、消耗记录、用量证明等文件进行交叉校验，确保数据记录的准确性、完整性符合要求。

4.附录A和附录C中的监测数据和参数为企业实际测量值时应由第三方进行数据质量校核。对于碳减排计算，相关排放因子及燃料热值无法监测或数据质量不能满足要求时，应采用国家最新公布的或主管部门认可的相关数据，无相关数据的，可采用附录D表D.1中缺省值。

- （资料性附录）
地热能供热利用系统能效指标监测记录表

- 表A.1 地热能利用系统能效指标监测记录表

| - 项目名称： |  |  |  |  | - 施工单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 监测起始时间： |  |  |  |  | - 监测结束时间： |  |  |  |  |
| - 时间 | - 热源温度监测 |  |  | - 板换/热泵机组温度监测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 热源侧/冷凝侧 |  |  | - 用户侧/蒸发侧 |  |  |
|  | - 进口水温/℃ | - 出口水温/℃ | - 介质流量m3/h | - 进口水温/℃ | - 出口水温/℃ | - 换热介质流量m3/h | - 进口水温/℃ | - 出口水温/℃ | - 换热介质流量m3/h |
| - 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 热泵机组累计输入功率（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 热源侧水泵累计功耗（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 用户侧及输配管网累计水泵功耗（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测试人： |  |  |  | - 记录人： |  |  | - 核查人： |  |  |

- （规范性附录）
基准线确定及排放源

  - 基准线边界确定及排放源

目前技术水平下冬季供热可能存在的基准线边界、排放源见附录B.1。

- 表 B.1 冬季供热的基准线边界及排放源

| 类型 | 基准线情景 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | H2 | H3 |
| 边界 | 供热设备：燃煤（燃油、燃气）锅炉；输配系统、控制系统和换热设备等；建筑内供热末端。 | 供热设备：电锅炉、电加热器等直接用电加热的供热设备；输配系统、控制系统和换热设备等；建筑内供热末端。 | 热源：低温热源、热泵机组；输配系统、控制系统等；建筑内供热末端。 |
| 排放源 | ①电网为满足输配、控制等用电需求产生温室气体排放；②燃煤（燃油、燃气）锅炉为满足用热需求而产生的温室气体排放。 | 电网为满足电加热设备供热、输配、控制等用电需求而产生温室气体排放。 | ①电网为满足热泵系统供热、输配、控制等用电需求而产生温室气体排放；②制冷剂泄露产生的温室气体排放。 |

- （规范性附录）
温室气体排放量计算

  - 冬季供热基准线情景下的温室气体排放量

- 表 C.1 冬季供热基准线情景下的温室气体排放量

| 情景 |  | 温室气体排放量计算方法与监测因子 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 基准线排放量 | - （1）燃煤（燃油、燃气）锅炉化石燃料供热产生的温室气体排放量应按下式计算： - （C.1） - 式中： —— 项目活动中，第y年系统基准线情景下化石燃料供热产生的温室气体排放量（tCO2e）； —— 项目活动中，第y年化消耗第i种化石燃料供热的消耗量（GJ）； —— 项目活动中，第y年消耗第i种化石燃料的CO2排放系数（tCO2/GJ）； ——项目活动中，消耗的化石燃料类型。 - 化石燃料的CO2排放系数应按下式计算： - （C.2） - 式中： —— 项目活动中，第y年消耗第i种化石燃料的平均低位发热量（GJ/t）； —— 项目活动中，第y年消耗第i种化石燃料的单位热值含碳量（tCO2/GJ）； —— 项目活动中，第y年消耗第i种化石燃料的的碳氧化率（%）。 - （2）电网为满足输配、控制等用电需求产生的温室气体排放应按下式计算： - （C.3） 式中： ——项目活动中，第y年基准线情景下电网为满足输配、控制等用电需求产生温室气体排放（tCO2e）； —— 项目活动中，第y年输配、控制等消耗的电网电量(MWh)； —— 项目活动中，第y年电网组合边际CO2排放因子 (tCO2/MWh)。 - 电网组合边际CO2排放因子应按下式计算： （C.4） 式中： —— 项目活动中，第y年电量边际排放因子（tCO2/MWh）,采用国家主管部门最新公布的电网电量边际排放因子； —— 项目活动中，第y年容量边际排放因子（tCO2/MWh）,采用国家主管部门最新公布的电网容量边际排放因子； —— 电量边际排放因子的权重； —— 容量边际排放因子的权重。 |
|  | 监测因子 | , |
| H2 | 基准线排放量 | 电网为满足电加热设备供热、输配、控制等用电需求而产生温室气体排放应按下式计算： （C.5） 式中： ——项目活动中，第y年基准线情景下电网为满足电加热设备供热、输配、控制等用电需求产生温室气体排放（tCO2e）； —— 项目活动中，第y年电加热设备供热消耗的电网电量(MWh)。 |
|  | 监测因子 | ，， |
| H3 | 基准线排放量 | 热泵系统供热运行产生的温室气体排放应按下式计算： （C.6） 式中： ——项目活动中，第y年基准线情景下热泵系统运行产生温室气体排放（tCO2e）； ——项目活动中，第y年热泵系统压缩机做功的电网电量 (MWh)。 ——项目活动中，第y年热泵系统供热期间制冷剂泄露产生的温室气体排放（tCO2e）。 - 制冷剂泄露产生的温室气体排放量应按下式计算： （C.7） 式中： —— 项目活动中，第y年制冷剂用量（t）； —— 制冷剂增温潜势 (tCO2e/t)。 |
|  | 监测因子 | ，，， |

  - 地热能利用项目的温室气体排放量

- 表 C.2 地热能利用项目的温室气体排放量

| 情景 |  | 温室气体排放量计算方法与监测因子 | 地热能利用项目示例（包括但不限于以下项目） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵型 | 项目排放量 | 热泵型地热供热利用系统运行期间产生的温室气体排放应按下式计算： （C.8） 式中： —— 项目活动中，第y年热泵型地热供热利用系统运行期间产生的温室气体排放（tCO2e）； ——项目活动中，第y年热泵型地热供热利用系统运行期间压缩机做功的电网电量(MWh)； ——项目活动中，第y年热泵型地热供热利用系统运行期间输配、控制等消耗的电网电量(MWh)； —— 项目活动中，第y年热泵型地热供热利用系统运行期间制冷剂泄露产生的温室气体排放（tCO2e）。 - 制冷剂泄露产生的温室气体排放量应按下式计算： （C.7） 式中： —— 项目活动中，第y年制冷剂用量（t）； —— 制冷剂增温潜势 (tCO2e/t)。 | 浅层地源热泵供热系统、水热型地热能供热系统、中深层地热能井下换热供热系统 |
|  | 监测因子 | ，，， |  |
| 无热泵型 | 项目排放量 | 无热泵型地热供热利用系统运行期间产生的温室气体排放应按下式计算： （C.9） 式中： —— 项目活动中，第y年无热泵型地热供热利用系统运行期间产生的温室气体排放（tCO2e）。 | 水热型地热能供热系统、中深层地热能井下换热供热系统 |
|  | 监测因子 | ， |  |

备注：

①“热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过热泵机组提升能量品位，再与建筑物进行热交换的地热能利用方式；

②“无热泵型”供热方式为地热能提取至地表后，通过板式换热器或直接与建筑物进行热交换的地热能利用方式。

- （资料性附录）
相关参数缺省值

相关参数的缺省值见表D.1.

- 表 D.1 相关参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量 (tC/GJ) | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 燃料 | 无烟煤 | t | 26.7 c | 27.4 b×10-3 | 98%（窑炉） 95%（工业锅炉 ） 91%（其他燃烧设 备） |
|  | 烟煤 | t | 19.570 d | 26.1 b×10-3 |  |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 28 b×10-3 |  |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 a | 25.40 d×10-3 |  |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460d | 33.60 d×10-3 |  |
|  | 焦炭 | t | 28.435 a | 29.5 b×10-3 | 93% |
| 液体 燃料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.1 b×10-3 | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.1 b×10-3 | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.9 b×10-3 | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.2 b×10-3 | 98% |
|  | 煤油 | t | 43.070 a | 19.6 b×10-3 | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 44.2 c | 17.2 b×10-3 | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.2 b×10-3 | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453 a | 22.0 c×10-3 | 98% |
| 气体 燃料 | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 a | 12.1 b×10-3 | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.000 d | 70.8 c×10-3 | 99% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000d | 49.60 d ×10-3 | 99% |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 | 52.270 a | 12.20 b×10-3 | 99% |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 a | 15.3 b×10-3 | 99% |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴2013》。 b 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 c 数据取值来源为《2006 年 IPCC国家温室气体清单指南》。 d 数据取值来源为《中国温室气体清单研究（2007）》。 |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

GB 50366-2009 地源热泵系统工程技术规范

GB 55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 19409-2013 水(地) 源热泵机组

GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求

GB/T 50378-2019 绿色建筑评价标准

GB/T 50801-2013 可再生能源建筑应用工程评价标准

GB/T 51366-2019 建筑碳排放计算标准

CJJ 138-2010 城镇地热供热工程技术规程

JGJ/T 177-2009 公共建筑节能检测标准

NB/T 10097-2018 地热能术语

_________________________________