ICS 27.180

F 19

DB61

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

水电解制氢加氢一体站设计规范

Design Code for Integrated Station of Hydrogen Gas Produced by Electrolysising Water and Hydrogenation

（本稿完成日期：2025年5月）

202 - XX - XX发布

- XX - XX实施

目  次

前  言	II

引  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　基本规定	3

5　站址选择	3

6　总平面布置	5

6.1　一般规定	5

6.2　站内设施的防火间距	5

7　工艺及设施	7

7.1　一般规定	7

7.2 制氢系统	7

7.3 氢气压缩系统	8

7.4 储氢系统	9

7.5 加氢系统	10

7.6 管材及附件	11

8 建筑	11

9 消防与给排水	12

9.1 消防	12

9.2 给水排水	12

10 供暖通风与空气调节	13

11 电气与通信	13

11.1 电气	13

11.2 通信	13

12 自动控制与仪表	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并实施。

本文件由陕西省氢能标准技术委员会归口。

本文件起草单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、西安交通大学、陕西氢能研究院有限公司、中舜国际工程设计有限公司

本文件起草人：

引  言

为使水电解制氢加氢一体站的设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求，制定本规范。

水电解制氢加氢一体站设计规范

- 范围

本文件规定了水电解制氢加氢一体站的基本规定、站址选择、总平面布置、工艺及设施、建筑、消防与给排水、供暖通风与空气调节、电气与通信及自动控制与仪表的设计要求。

本文件适用于陕西省内新建、改扩建制氢加氢一体站的设计水电解制氢工艺的制氢加氢一体站设计。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3634.1        氢气 第1部分：工业氢

GB 8978          污水综合排放标准

GB/T 50011       建筑抗震设计规范

GB 50015         建筑给水排水设计标准

GB 50016         建筑设计防火规范

GB 50019         工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50052         供配电系统设计规范

GB 50057         建筑物防雷设计规范

GB 50058         爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50073         洁净厂房设计规范

GB 50140         建筑灭火器配置设计规范

GB 50156         汽车加油加气加氢站技术标准

GB 50177         氢气站设计规范

GB 50191         构筑物抗震设计规范

GB 50217         电力工程电缆设计标准

GB 50316         工业金属管道设计规范

GB 50394         入侵报警系统工程设计规范

GB 50493         石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 50494         城镇燃气技术规范

GB 50974         消防给水及消火栓系统技术规范

GB/T 150.1~150.4  压力容器

GB/T 151         热交换器

GB/T 629         化学试剂 氢氧化钠

GB/T 2306        化学试剂 氢氧化钾

GB/T 20801.1~GB/T 20801.6   压力管道规范 工业管道

GB/T 29781       电动汽车充电站通用要求

GB/T 31138       加氢机

GB/T 37244       质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气

GB/T 37562       压力型水电解制氢系统技术条件

GB/T 50034       建筑照明设计标准

GB/T 50115       工业电视系统工程设计标准

GB/T 50966       电动汽车充电站设计标准

NB/T 10354       长管拖车

NB/T 10355       管束式集装箱

CJJ/T 146         城镇燃气报警控制系统技术规程

- 术语和定义

水电解制氢加氢一体站  Integrated Station of Hydrogen Gas Produced by Electrolysising Water and Hydrogenation

在加氢站内设置水电解制氢系统，将制氢系统和加氢系统合建，为氢能汽车或氢气内燃气汽车的储氢瓶充装氢燃料的专门场所。

- 加油加氢合建站  oil and hydrogen combined fuelling station

既为汽车的油箱充装汽油或柴油，又为氢燃料汽车的储氢瓶充装氢气或液氢的场所。

[来源：GB 50156—2021，2.1.13]

- 加气加氢合建站  oil and hydrogen combined fuelling station

既为汽车的油箱充装汽油或柴油，又为氢燃料汽车的储氢瓶充装氢气或液氢的场所。

[来源：GB 50156—2021，2.1.13]

- 加油加氢合建站  gas and hydrogen combined fuelling station

既为天然气汽车的储气瓶充装压缩天然气或液化天然气，又为氢燃料汽车的储氢瓶充装氢气或液氢的场所。

[来源：GB 50156—2021，2.1.14]

- 加油加气加氢合建站  oil and gas and hydrogen combined fuelling station

为汽车油箱充装汽油或柴油，为天然气汽车的储气瓶充装压缩天然气或液化天然气，为氢能汽车储氢设备充装车用氢气或液氢的场所。

[来源：GB 50156—2021，2.1.15]

- 不燃烧体实体围墙 physical fence of non-combustible component

用金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的实体围墙。

- 变压吸附氢气纯化系统 pressure swing adsorption of hydrogen purification system

选用变压吸附技术对氢气进化纯化处理的工艺系统。

- 撬装式氢气压缩机组  portable hydrogen compressor unit

由压缩机制造厂整体制造，将多台氢气压缩机及其配件装配于一个钢制橇体上，具有氢气压缩功能的氢气压缩机组合体。

- 基本规定

  - 水电解制氢加氢一体站应采用自备制氢系统供氢。制氢系统的设计应符合GB 50177的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站的规模应根据资源条件、市场需求、周边环境等因素统筹确定。

  - 水电解制氢加氢一体站的等级划分，应符合表1的规定。

- 水电解制氢加氢一体站的等级划分

| 等级 | 储氢罐容量（kg） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容量G1 | 单罐容量 |
| 一级 | 4000＜G1≤8000 | ≤2000 |
| 二级 | 1000＜G1≤4000 | ≤1000 |
| 三级 | G1≤1000 | ≤500 |

  - 水电解制氢加氢一体站内储氢容器容量应根据氢燃料电池汽车数量、每辆汽车的氢气充装容量和充装时间以及储氢容器压力等级等因素确定。

  - 水电解制氢加氢一体站可与加油站、加气站合建，加油加氢合建站、加气加氢合建站、加油加气加氢合建站的等级划分及设计应符合GB 50156的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站内可设置电动汽车充电设施，电动汽车充电设施的设计应符合GB/T 29781、GB/T 50966的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站内不应设置存放甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。

  - 水电解制氢加氢一体站的设计使用年限宜符合GB 50494的规定。

- 站址选择

  - 水电解制氢加氢一体站的站址选择，应符合地区国土空间规划、环境保护、节约能源和消防安全的要求，并应设置在交通便利的位置。

  - 在城市中心区内不应建立一级水电解制氢加氢一体站。

  - 水电解制氢加氢一体站宜靠近城市道路，但不应设在城市干道的交叉路附近。

  - 水电解制氢加氢一体站、储氢罐、氢气压缩机、加氢机、放散管口的防火间距，不应小于表2的规定。

- 水电解制氢加氢一体站的氢气工艺设施与站外建（构）筑物的防火距离（m）

| 项目名称 |  | 水电解制氢加氢一体站 | 储氢罐 |  |  | 氢气压缩机、加氢机 | 放空管口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 重要公共建筑 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 明火或散发火花地点 |  | 30 | 40 | 35 | 30 | 20 | 30 |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 25 |
|  | 二类保护物 | 25 | 30 | 25 | 20 | 14 | 25 |
|  | 三类保护物 | 25 | 30 | 25 | 20 | 12 | 25 |
| 生产厂房耐火等级 | 一级、二级 | 12 | 25 | 20 | 15 | 12 | 25 |
|  | 三级 | 14 | 30 | 25 | 20 | 14 |  |
|  | 四级 | 16 | 35 | 30 | 25 | 16 |  |
| 甲类物品仓库，可燃材料堆场 |  | 20 | 35 | 30 | 25 | 18 | 25 |
| 室外变配电站 |  | 25 | 35 | 30 | 25 | 18 | 30 |
| 铁路 |  | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 40 |
| 城市道路 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 |
| - 水电解制氢加氢一体站的边界以用地红线或围墙为界。 - 水电解制氢加氢一体站的撬装工艺设施与站外建（构）筑物的防火距离，应按本表相应设施的防火间距确定。 - 防火间距按相邻建（构）筑物的外墙、凸出部分外缘、储罐外壁的最近距离计算。 - 氢气储存压力容器总储氢量应按氢气在0℃、1.01×105 Pa状态的体积计。 - 与高层厂房之间的防火间距，应按本表相应增加3 m 。 - 水电解制氢加氢一体站的工艺设施与郊区公路的防火距离应按城市道路确定；高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路应按城市快速路、主干路确定；Ⅲ级和Ⅳ级公路应按城市次干路、支路确定。 - 氢气长管拖车、管束式集装箱固定车位与站外建（构）筑物的防火距离应按本表储氢容器的防火距离确定。 - 铁路以中心线计，城市道路以相邻路侧计。 - 氢气储存压力容器与氧气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐直径。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 本标准表2中，设备或建（构）筑物的计算间距起止点应符合GB 50156的规定。

  - 民用建筑物保护类别划分应符合GB 50156的规定。

  - 生产厂房耐火等级划分应符合GB 50016的规定。

  - 冷水机组、预冷机组系统与站外建筑物、构筑物的防火距离宜按工艺要求确定。

  - 水电解制氢加氢一体站的防洪标准不应低于站址所在地的防洪标准。一级、二级水电解制氢加氢一体站的防洪标准不宜低于洪水重现期50年一遇，三级水电解制氢加氢一体站的防洪标准不宜低于洪水重现期30年一遇。

- 总平面布置

  - 一般规定

    - 水电解制氢加氢一体站的总平面应按生产区、辅助区分区布置。

    - 一级、二级水电解制氢加氢一体站应设2个对外出入口，三级水电解制氢加氢一体站宜设2个对外出入口。

    - 水电解制氢加氢一体站内高压储气瓶组宜露天设置，可设罩棚进行保护。

    - 水电解制氢加氢一体站宜设置不燃烧体实体围墙。当采用非实体围墙时，底部实体部分高度不应小于0.6m。

    - 水电解制氢加氢一体站生产区围墙应采用高度不小于2.5m的不燃烧体实体围墙，辅助区根据安全保障情况和景观要求，可采用不燃烧体非实体围墙。生产区与辅助区之间宜采用围墙或栅栏隔开。

    - 水电解制氢加氢一体站内生产区应设有满足生产、运行、消防等需要的道路和回车场地。当站内固定式高压储氢设施总几何容积不小于200m³时，应设环形消防车道；当站内固定式高压储氢设施总几何容积小于200m³时，可设置尽头式消防车道和面积不小于12m×12m的回车场地。消防车道宽度不应小于4.0m。

    - 水电解制氢加氢一体站的生产区内应设置满足运行操作需要的通道、爬梯和平台。

    - 水电解制氢加氢一体站的集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。

    - 水电解制氢加氢一体站加氢岛应符合以下规定：

- 应高出停车区的地坪，且高度宜为0.15m~0.20m，宽度不应小于1.20m。

- 设置在加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m。

- 靠近加氢岛端部的加氢机等工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m。

    - 水电解制氢加氢一体站内应设置氢气长管拖车、气管束式集装箱的固定车位。固定车位应有明显的边界线，每台气瓶车的固定车位宽度不应小于4.5m，长度不应小于气瓶车长度。

    - 氢气长管拖车、气管束式集装箱的车位与压缩机之间不应设置道路。氢气长管拖车、氢气管束式集装箱车位与相邻道路之间应设有安全防火措施。

    - 水电解制氢加氢一体站的道路设置应符合下列规定：

- 单车道宽度不应小于4.0m，双车道宽度不应小于6m。

- 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m，道路坡度不应大于8%。汽车停车位处不宜设坡度。

    - 水电解制氢加氢一体站的生产区内不应种植油性植物和影响生产操作、消防及设施安全的植物。

  - 站内设施的防火间距

    - 水电解制氢加氢一体站站内设施之间的防火距离，不应小于表3的规定。

- 水电解制氢加氢一体站站内设施之间的防火距离（m）

| 设施名称 |  | 储氢罐 |  |  | 制氢间（撬） | 放空管口 | 氢压缩机 | 加氢机、加氢柱 | 站房 | 消防泵房、消防水池取水口 | 其他设施、建（构）筑物 | 变、配电间 | 道路 | 围墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储氢罐 | 一级 | — | — | — | 15 | — | 9 | 10 | 10 | 30 | 12 | 12 | 5 | 5 |
|  | 二级 | — | — | — | 10 | — | 9 | 8 | 8 | 20 | 12 | 10 | 4 | 5 |
|  | 三级 | — | — | — | 8 | — | 9 | 9 | 8 | 20 | 12 | 9 | 3 | 5 |
| 制氢间（撬） |  | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 3 |
| 放空管口 |  | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 氢压缩机 |  | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 加氢机、加氢柱 |  | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 8 | 6 | — | — |
| 站房 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| 消防泵房、消防水池取水口 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| 其他设施、建（构）筑物 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| 变、配电间 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 围墙 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。 - 加氢机与非实体围墙的防火间距不应小于5m。 - 撬装工艺设备与站内其他设施的防火间距，应按本表制氢间（撬）或相应设备的防火间距确定。 - 站房、变配电间的起算点应为门窗，其他建（构）筑物指根据需要独立设置的汽车洗车房、润滑油储存及加注间、便利店、厕所等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 水电解制氢加氢一体站气瓶车固定车位与站内建（构）筑物的防火距离，不应小于表4的规定。

- 水电解制氢加氢一体站气瓶车固定车位与站内建（构）筑物的防火距离（m）

| 项目 |  | 气瓶车在固定车位最大总储气容积V（m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V≤5000 | 5000＜V≤10000 | 10000＜V≤30000 | 30000＜V≤45000 |
| 明火、散发火花地点 |  | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 氢压缩机（撬） |  | 6 | 10 | 12 | 16 |
| 制氢间（撬） |  | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 控制室、变配电室、值班室等辅助设施 |  | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 机修间 |  | 14 | 15 | 20 | 25 |
| 办公、生活建筑 |  | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 消防泵房、消防水池取水口 |  | 20 |  |  |  |
| 站内道路（路边） | 主要 | 6 | 10 | 10 | 10 |
|  | 次要 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 围墙 |  | 5 | 6 | 10 | 10 |

    - 本标准表3、表4 中，设备或建（构）筑物的计算间距起止点应符合应符合GB 50156的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站内加氢机、加氢柱与气瓶车固定车位的距离宜为2m~3m，加氢机、加氢柱距围墙不应小于6m，距离氢压缩机（撬）不应小于6m。

    - 当本规范未作规定时，水电解制氢加氢一体站内（构）筑物的防火间距应符合GB 50016的规定。

- 工艺及设施

  - 一般规定

    - 水电解制氢加氢一体站的总储氢量应根据气源、运输和气候等条件确定，且不应小于计算月平均日供氢量的1.5倍。

    - 水电解制氢加氢一体站加氢柱出口氢气质量应符合下列规定：

- 用于氢燃料电池汽车等的氢气质量和检验规则，应符合GB/T 37244的规定。

- 用于氢气内燃机汽车的氢气质量和检验规则，应符合GB 3634.1的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站工艺系统包括制氢系统、氢气压缩系统、储氢系统、加氢系统、管道及附件等，各系统的设计压力应根据工艺条件确定，且不应小于系统最高工作压力的1.1倍。

    - 水电解制氢加氢一体站工艺系统的操作放散、检修放散、安全放散、事故放散的放散管口应高出距其10m范围内的建（构）筑物或露天设备平台2m以上，且距地面高度不得小于5m。

  - 制氢系统

    - 水电解制氢系统的设置，应根据下列因素确定：

- 电源及其供应状况。

- 制氢能力及其产品压力、纯度和杂质含量的要求。

- 氢气使用的连续性、各时段的负荷要求。

- 制氢装置的技术经济指标、特性。

    - 碱性水电解制氢系统设计应符合以下规定：

- 设置压力调节装置，以维持水电解槽出口氢气与氧气之间的压力差值，宜小于0.5kPa。

- 碱性电解槽的工作温度宜为80℃±5℃。

- 每套水电解制氢装置的氢出气管与氢气总管之间、氧出气管与氧气总管之间，应设放空管、切断阀和取样分析阀。

- 设有原料水制备装置，包括原料水箱、原料水泵等。原料水泵出口压力应与制氢系统工作压力相适应。

- 碱性电解槽制氢应设碱液配制、回收装置。电解槽入口应设碱液过滤器。

- 碱液配置选用的氢氧化钾或氢氧化钠应符合GB/T 2306、GB/T 629的规定。

- 碱性电解液质量要求应符合GB/T 37562的规定。

    - PEM水电解制氢系统设计应符合以下规定：

- PEM 电解槽的结构、工作参数应具备以直流电电解水制氢的功能,并产出符合要求的气体。

- PEM 电解槽的设计应符合耐压、绝缘、防外漏/内窜、适应环境条件等方面的要求。

- PEM 水电解槽的耐压应符合额定产氢压力要求。

- PEM水电解槽的工作温度宜不高于90℃。

- PEM水电解槽要求原料水的电导率应不高于0.1mS/m，且符合GB/T 37562的规定。

- PEM水电解槽的质子交换膜材料应致密不透气，厚度宜为150um~250um。

    - 水电解制氢装置所需的原料水制备、碱液制备等辅助设备，宜按下列要求选用：

- 原料水制取装置的容量，不应小于4h原料水耗量；原料水储水箱容积不应小于8h原料水耗量；原料水泵供水压力，应大于制氢装置工作压力。

- 原料水制取装置、储水箱及其水泵的材质，应采用不污染原料水水质和耐腐蚀的材料制作。

- ）碱液箱容积，应大于每套水电解制氢装置及碱液管道的全部体积之和；碱液泵的流量，可按每套水电解制氢装置所需碱液量和灌注时间确定。

    - 水电解制氢系统制取的氧气，可根据规模、应用需要进行回收或直接排放大气，并应符合下列规定：

- 电解氧气回收或直接排放大气，均应采取措施保持氧气与氢气压力的平衡。

- 回收电解氧气时，应在容器顶部设置热导式氧中氢在线自动分析仪和手工分析装置。

- 水电解制氢系统的氧气产量超过1000m³/h宜采用液化方式回收氧气。

    - 变压吸附氢气纯化系统的设置，应根据下列因素确定：

- 原料气的压力、组成和杂质含量。

- 产品氢气的压力、纯度和杂质含量。

- 氢气使用的连续性、负荷变化状况。

- 技术经济参数。

    - 变压吸附氢气纯化系统，应设有下列装置：

- 根据原料气和产品氢气的杂质含量确定原料气预处理设施。

- 吸附器组及程序控制阀。

- 根据用户对氢气纯度及杂质含量等要求确定氢气精制装置。

- 氢气和解吸气的缓冲设施。

- 解吸气回收利用设施。

- 根据需要设置原料气、产品氢气、解吸气的增压设施。

    - 各类制氢系统中，设备及其管道内的冷凝水，均应经各自的专用疏水装置或排水水封排至室外。水封上的气体放空管，应分别接至室外安全处。

    - 各类制氢系统应设有氮气吹扫置换设施，吹扫置换氮气中的含氧量应小于0.5%。

  - 氢气压缩系统

    - 氢气压缩机的选型和台数应根据氢气供应方式、压力、氢气加注要求，以及储氢容器工作参数等因素确定。

    - 氢气压缩机应根据环境和气候条件设置于露天或单层建筑物的厂房内，也可采用撬装设备。

    - 氢气压缩系统工艺设计应符合下列规定：

- 氢气压缩机宜按独立机组配置进、出气管道及阀门、旁通冷却器、安全放散、供油和供水等设施。

- 氢气压缩机进气管道应设置手动、电动或气动控制阀门，氢气压缩机出气管道上应设置安全阀、止回阀和手动切断阀。出口管道安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量。

- 氢气压缩机的进、出气管道宜采用直埋或管沟敷设，并宜采取减振降噪措施。

- 应设置用于投产置换、生产维修和安全保护的附属设备。

- 氢气压缩机及附属设备的布置应符合下列规定：

  - 氢气压缩机宜单排布置。

  - 氢气压缩机之间、氢气压缩机与墙壁之间的净距不宜小于1.5m。

  - 重要通道的宽度不宜小于2m。

  - 高出地面2m以上的检修部位应设置移动或可拆卸式维修平台或扶梯。

  - 维修平台周围应设置防护栏。

  - 氢气压缩机紧急停车启动装置应设置在机组近旁。

    - 氢气压缩机进、出口应设置缓冲罐，缓冲罐的容积宜按氢气在罐内停留时间不小于10s确定。数台氢气压缩机可并联从同一氢气管道吸气，但应采取措施确保吸气侧氢气为正压。

    - 氢气压缩机的安全保护装置的设置，应符合下列规定：

- 压缩机进、出口与第一个切断阀之间，应设安全阀。

- 压缩机进、出口应设高压、低压报警和超限停机装置。

- 润滑油系统应设油压过高、过低或油温过高的报警装置。

- 压缩机的冷却系统应设温度和压力或流量的报警和停机有记录的要求。

    - 氢气压缩机应设置自动和手动停车装置，各级排气温度大于限定值时，应报警并人工停车。发生下列情况之一时，应报警并自动停车：

- 各级吸、排气压力不符合规定值。

- 润滑油压力、温度和油箱液位不符合规定值。

- 压缩机电机过载。

    - 氢气压缩机卸载排气宜通过缓冲罐回收。

  - 储氢系统

    - 储氢系统的储存压力、储氢量根据使用要求设计，并应符合GB 50156、GB 50516的规定。

    - 氢气储存设施应安装在固定位置。

    - 水电解制氢加氢一体站的氢气储存压力容器应设有安全设施，并应符合下列规定：

- 应设置安全泄压装置。

- 应设有氢气放空管。

- 应设压力测量仪表。

- 应设氮气吹扫置换接口。

    - 储氢容器底部宜设置排污口，排污口应设置双阀。

    - 瓶式氢气储氢容器组应固定在独立支架上，宜卧式存放。同组容器之间净距不宜小于0.03m，瓶式氢气储氢容器组之间的距离不宜小于1.5 m。

    - 储氢设施应设置压力测量仪表，并应具备压力远传及现场显示功能。

  - 加氢系统

    - 加氢机应设置在室外或通风良好的箱柜内。

    - 加氢机应具有充装、计量和控制功能，并应符合下列规定：

- 加氢机额定或公称工作压力应为35MPa或70MPa，最大工作压力应为1.25倍的额定工作压力。

- 氢气加注流量应符合GB/T 31138的规定。

- 加氢机应设置安全泄压装置，安全阀应选用全启式安全阀，安全阀的整定压力不应大于车载储氢瓶的最大允许工作压力或设计压力。

- 加氢机计量宜采用质量流量计，计量精度不宜低于1.5级，最小分度值宜为10g。

- 加氢机进气管道上应设置自动切断阀，当达到车载储氢容器的充装压力高限值时，自动切断阀联锁关闭。

- 加氢机在现场及控制室或值班室均应设施紧急停车按钮，当出现紧急情况时，可按下该按钮，关闭进气阀门。

- 加氢机的箱柜内部氢气易积聚处应设置氢气检测器，当氢气含量达到0.4%时，应在氢气报警系统内高报警；当氢气含量达到1%时，应在氢气报警系统内高高报警，同时向加氢设施控制系统发出联锁停机信号，由加氢设施控制系统发出停加氢机及关闭进气管道自动切断阀的联锁信号。

- 额定工作压力不同的加氢机，加氢枪的加注口应采用不同的结构形式。

    - 加氢机的加气软管应设置拉断阀。拉断阀应能够在400N~600N的轴向载荷作用下断开连接，分离后两端应自行密闭。

    - 加气软管及软管接头应选用具有抗腐蚀性能的材料。

    - 向氢燃料汽车车载储氢瓶加注氢气时，应对输送至储氢瓶的氢气进行冷却，但加注温度不应低于-40℃。冷却设备的冷媒管道应设置压力检测及安全泄放装置，并应能在管道发生泄漏事故，高压氢气进入冷媒管道时，立即自动停止加氢作业和系统运行。

    - 向氢燃料汽车车载储氢瓶加注氢气时，车载储氢瓶内氢气温度不应超过85℃，充装率不应超过100%，且不宜小于95%。

    - 测量加氢机压力变送器，压力取源应位于加氢机拉断阀的上游，并宜靠近加氢机软管拉断阀，压力取源与分离装置之间的长度不应大于1m。

    - 水电解制氢加氢一体站的气瓶车在充气作业时应停靠在固定车位，并应采取固定措施防止气瓶车移动。

    - 氢气长管拖车、氢气管束式集装箱应符合NB/T 10354、NB/T 10355的规定。

  - 管材及附件

    - 水电解制氢加氢一体站制氢系统的管道材质应符合以下规定：

- 氢气管道的管材应采用无缝钢管。对氢气纯度有严格要求时，管材、阀门、附件和敷设，应符合GB 50073的规定。

- 管道中氢气的最大流速宜符合表5的规定。

- 管道中氢气最大流速

| 设计压力 MPa | 最大流速 m/s |
| --- | --- |
| ＞3.0 | 10 |
| 0.1~3.0 | 15 |
| ＜0.1 | 按允许压力降确定 |
| - 氢气设计压力为0.1MPa~3.0MPa，在不锈钢中最大流速可为25m/s。 |  |

    - 水电解制氢加氢一体站加氢系统的管道材质应符合以下规定：

- 氢气管道材质应具有与氢良好相容的特性。

- 设计压力大于或等于20MPa 的氢气管道应采用316/316L双牌号钢或经实验验证的氢相容性良好的材料。

    - 水电解制氢加氢一体站的氢气管道、管件、设备与阀门的设计压力或压力级别不应小于相应系统的设计要求，材质应与氢气介质相适应。

    - 氢气管道的设计应符合GB 50316和GB/T 20801.1~6的规定。

- 建筑

  - 水电解制氢加氢一体站主要建（构）筑物的设计工作年限不应小于50年。

  - 抗震设防烈度6度或6度以上地区，水电解制氢加氢一体站建（构）筑物的抗震设计应符合GB/T 50011和GB 50191的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站生产厂房及附属建筑物的耐火等级不应低于GB50016中“耐火等级二级”的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站有爆炸危险甲、乙类生产厂房的设计应符合GB 50016的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站建筑物的门窗应向外开启。

  - 加氢岛、加氢机安装场所的设置的罩棚应符合下列规定：

- 罩棚应采用不燃材料制作。当罩棚的承重构建为钢结构时，其耐火极限不应低于0.25 h。

- 罩棚内表面应平整，坡向外侧不得积聚氢气。

- 当罩棚顶部设有封闭空间时，封闭空间内应采取通风措施，并应设置氢气浓度报警装置。

  - 有爆炸危险房间应符合GB 50016的有关规定，并设置泄压设施，其泄压面积应不得小于屋顶面积或最长一面墙面积的1.2倍。

  - 有爆炸危险房间的上部空间，应通风良好。顶棚内表面应平整，且避免死角，不得积聚氢气。

  - 有爆炸危险房间或区域内的地坪，应采用不发生火花的地面。

  - 非供暖地区水电解制氢加氢一体站具有爆炸危险的建筑物宜采用敞开式、半敞开式的钢筋混凝土框架结构或钢结构，顶棚宜采用隔热、防雨、不燃的轻质材料。

  - 水电解制氢加氢一体站内不得设有经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。

- 消防与给排水

  - 消防

    - 水电解制氢加氢一体站在同一时间内的火灾次数应按1次考虑，室外消防用水量应按固定式储氢容器及固定车位气瓶车的一起火灾灭火消防用水量确定。

    - 水电解制氢加氢一体站消防设施设计和建筑物消防用水量的确定应符合GB 50016和GB 50974的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站应设置消火栓消防给水系统。消防给水宜利用城市或企业已建的消防给水系统。当无消防给水系统可依托时，应自建消防给水系统。对于自建消防给水系统的水电解制氢加氢一体站，消防水池的容量应按火灾延续时间不小于3h计算确定。

    - 水电解制氢加氢一体站消防给水管网应采用环形管网，给水干管不应少于2条。

    - 寒冷地区的消防给水管网应采取防冻措施。

    - 水电解制氢加氢一体站灭火器材的配置，应符合GB50140的规定，并应符合下列规定：

- 每2台加氢机应至少配置1只8kg手提式干粉灭火器或2只 4kg手提式干粉灭火器；加氢机不足2台应按2台计算。

- 氢气压缩机间应按建筑面积每50㎡配置1只8kg手提式干粉灭火器，总数不得少于2只；1台撬装式氢气压缩机组应按建筑面积50㎡折合计算配置手提式干粉灭火器。

  - 给水排水

    - 水电解制氢加氢一体站的生产、生活用水量应按生产用水量、生活用水量、浇洒及绿化用水量之和计算。用水量指标应根据生产设备需求和GB 50015的规定确定。

    - 水电解制氢加氢一体站的冷却水系统，应符合下列规定：

a）冷却水系统，宜采用闭式循环水。

b）冷却水供水压力宜为0.15MPa~0.35MPa。水质及排水温度，应符合GB 50029的规定。

c）应装设断水保护装置。

    - 水电解制氢加氢一体站的冷却水排水，应设水流观察装置或排水漏斗。

    - 水电解制氢加氢一体站站区场地应有完整、有效的雨水排水系统，并宜采用暗管排水。

    - 水电解制氢加氢一体站排出站外的污水，应符合GB 8978的规定。

- 供暖通风与空气调节

  - 水电解制氢加氢一体站严禁使用明火取暖。当设集中采暖时，应采用易于消除灰尘的散热器。

  - 水电解制氢加氢一体站封闭式生产建筑的供暖通风设计应符合GB 50019的规定。

  - 水电解制氢加氢一体站具有爆炸危险的封闭式建筑物应采取通风措施，工作通风的换气次数不应少于6次/h，事故通风的换气次数不应少于12次/h。

  - 水电解制氢加氢一体站供热管道的设计应符合GB 50316的规定。当属于压力管道时，应符合GB/T 20801的有关规定。

  - 水电解制氢加氢一体站内属于压力容器的供热设备的设计应符合GB/T 150.1~4和GB/T 151的规定。

  - 有爆炸危险房间，事故排风机的选型应符合GB 50058的规定。

- 电气与通信

  - 电气

    - 水电解制氢加氢一体站内生产用电、生活用电的供电系统设计应符合GB 50052中“三级负荷”的规定，站内消防用电和自控系统用电的供电系统设计应符合GB50052 中“二级负荷”的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站的火灾危险类别为甲类。水电解制氢加氢一体站内有爆炸危险房间或区域的爆炸危险等级应为1区或2区。

    - 水电解制氢加氢一体站防爆设计应符合下列规定：

a）设置在爆炸危险区域电气设备的选型、安装和线路的敷设等应符合GB 50058的规定；

b）爆炸危险区域等级和范围的划分应符合GB 50058的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站应设置电视监视系统，监视范围应覆盖作业区。

    - 水电解制氢加氢一体站内6kV以下的变配电装置应采用干式设备，6kV及以上变配电装置宜采用干式设备。

    - 水电解制氢加氢一体站供配电及控制电缆的选择与敷设应符合GB 50217的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站建筑物的照明设计应符合GB/T 50034 的规定。站内营业室、加氢岛等场所应设置应急照明，应急照明和疏散指示标志的设置应符合GB50016的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站的防雷与接地设施设置应按照GB50057和GB 50058的规定进行。

    - 水电解制氢加氢一体站的防雷分类不应低于第二类防雷建筑。通风风管、氢气放空管等凸出屋面的物体防雷设施设置应符合GB 50057的规定。

    - 水电解制氢加氢一体站各工艺系统中可能产生和积聚静电而造成静电危险的设备、管道、作业工具，均应采取防静电措施。

  - 通信

    - 一级、二级水电解制氢加氢一体站应设置视频监控系统和周界入侵报警系统，三级水电解制氢加氢一体站宜设置视频监控系统和周界人侵报警系统。

    - 视频监控系统的设计应符合GB/T 50115的规定。周界人侵报警系统的设计应符合GB 50394的规定。

    - 视频监控系统和入侵报警系统的主机应设置在有人值守的控制室或值班室内。

    - 水电解制氢加氢一体站应至少设置1台直通外线的电话。一级、二级水电解制氢加氢一体站应至少设置2台直通外线的电话。

    - 水电解制氢加氢一体站在爆炸危险区域内使用的通信设备应采用与爆炸危险环境类型相适应的防爆型产品。

- 自动控制与仪表

  - 水电解制氢加氢一体站应设置自控系统，自控系统应包括工艺过程控制系统、可燃气体检测报警系统和紧急切断系统。

  - 水电解制氢加氢一体站的自控系统应采用不间断供电回路供电。

  - 水电解制氢加氢一体站的自控系统的设计应符合下列规定：

- 应采用故障安全型设计。

- 操作模式应包括自动控制、半自动控制、手动控制。

- 应具有针对全站和特定设备的紧急切断功能。

- 应对工艺控制参数、设备状态和报警信息等进行存储并支持查询、打印输出和声光报警。

- 电路和接口的设计应具有通用性和兼容性，系统应具有可扩性。

- 软件和关键的硬件应采用冗余技术，系统应有自诊断功能。

  - 水电解制氢加氢一体站压力检测项目应主要包括下列内容：

- 制氢系统入口温度显示、调节。

- 水电解制氢装置的氢侧、氧侧压力和压差控制、调节。

- 制氢系统各工艺环节出口压力显示、调节，具备超压切断功能。

- 氢气压缩系统各工艺环节出口压力显示、调节，具备超压切断功能。

- 储氢系统进出口压力显示、调节，具备超压切断功能。

- 加氢系统进出口压力显示、调节，具备超压切断功能。

- 根据生产工艺要求，尚需设置压力调节的装置。

  - 水电解制氢加氢一体站温度检测项目应主要包括下列内容：

- 制氢系统各工艺环节出口温度显示。

- 水电解槽温度显示、调节。

- 变压吸附器人口气体温度显示、调节。

- 氢气压缩系统各工艺环节出口温度显示、调节，具备超温切断功能。

- 储氢系统进出口温度显示。

- 加氢系统进出口温度显示、调节，具备超温切断功能。

- 根据生产工艺要求，尚需设置温度调节的装置。

  - 水电解制氢加氢一体站可燃气体探测报警系统的设置应符合下列规定：

- 在生产、使用可燃气体的场所和有可燃气体产生的场所应设置可燃气体探测报警系统，并应符合CJJ/T 146和GB 50493的规定。

- 可燃气体探测报警浓度应为氢气爆炸下限的20%。

- 可燃气体探测器应采用固定式，设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器。

  - 水电解制氢加氢一体站紧急切断系统的设置应符合下列规定：

- 加氢柱、加氢机的紧急切断阀的启动装置应在就地和控制室设置，且可与全站紧急切断启动装置合并设置；

- 水电解制氢加氢一体站宜与全站紧急切断启动装置合并设置。

- 加氢柱、加氢机的紧急切断启动装置应同时连锁对应工作压缩机紧急停机。

- 固定式储氢设施的紧急切断阀应在就地和控制室设置启动装置，并应同时联锁对应工作压缩机紧急停机。

  - 水电解制氢加氢一体站应设自动控制系统，需要时可按无人值守要求配置。

_________________________________