
附件20
陕西省配电板产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1  配电板
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	信息
	GB/T 7251.1—2013
GB/T 7251.3—2017
	GB/T 7251.1—2013

	2
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.1—2013
GB/T 7251.3—2017
	GB/T 7251.1—2013

	3
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 7251.1—2013
GB/T 7251.3—2017
	GB/T 7251.1—2013

	4
	开关器件和元件的组合
	GB/T 7251.1—2013
GB/T 7251.3—2017
	GB/T 7251.1—2013

	5
	介电性能
	GB/T 7251.1—2013
GB/T 7251.3—2017
	GB/T 7251.1—2013

	6
	成套设备的防护等级
	GB/T 7251.1—2013
GB/T 7251.3—2017
	GB/T 7251.1—2013

GB/T 4208—2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则
GB/T 7251.3—2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

