附件25
陕西省耐火电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品60米，其中30米作为检验样品，30米作为备用样品。

2 检验依据

表1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	导体
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

	2
	绝缘层厚度
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016
	GB/T2951.11-2008

	3
	屏蔽
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

	4
	内衬层
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

	5
	铠装钢带及钢丝
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

	6
	护套层厚度
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

	7
	绝缘层及护套层机械性能
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020
	GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

	8
	电性能
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016
	GB/T3048.4-2008

GB/T3048.8-2008

	9
	耐火性能(线路完整性、烟密度、

耐腐蚀性）
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016
	GB/T19216.21-2003

GB/T17650.1-2021

GB/T17650.2-2021

GB/T17651.2-2021

GB/T 19666—2019 

	10
	标志
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016
	XF 306.2-2007

GB/T12706.1-2020

GB/T9330-2020

JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016

	11
	电缆外径
	JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016
	JB/T10491-2022

GB/T5023.3-2008

GB/T5023.4-2008

GB/T5023.5-2008

GB/T5023.6-2008

GB/T5023.7-2008

JB/T8734.2-2016

JB/T8734.3-2016

JB/T8734.4-2016

JB/T8734.5-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5013.4—2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆
GB/T 5023.3—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）

GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527—2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和 3 kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2—2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到 35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分： 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3—2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到 35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第3部分： 额定电压 35 kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 14049—2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.2—2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分： 固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3—2016 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分： 连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2—2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 10491—2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



