附件3
陕西省成套电力开关和控制设备产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数可使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品1台，该样品既作为检验样品，也作为备份样品。

2 检验依据
表1 成套电力开关和控制设备产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	PSC-成套设备的防护等级(IP代码)*
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023

GB/T 4208-2017

	2
	电气间隙和爬电距离*
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023

	3
	电击防护和保护电路完整性*
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023

	4
	温升*
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023

	5
	介电性能*
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023
	GB/T 7251.1-2023

GB/T 7251.2-2023

	注：加*号的检验项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



