
附件1

陕西省光伏并网逆变器产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
表1 检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	保护连接*
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	2
	接触电流*
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	3
	工频耐受电压*
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	4
	灼热丝试验*
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	5
	方阵绝缘阻抗检测*
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	6
	方阵残余电流检测试验*
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	7
	谐波和波形畸变
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	8
	功率因数
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	9
	直流分量
	NB/T 32004-2018
	NB/T 32004-2018

	注：标*的项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
NB/T 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范。
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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